## LISTAS
LUGAR | TAG | TIPO | TAG | OBJETO | NIVEL | TAG | DISPOSITIVO | TAG | PROTECCION SECUNADARIA | TAG | QUE | TAG | SEÑAL | TAG | NUMERO | TAG
San Luis | SL | Estacion Transformadora | ET | TRASFORMADOR | 13.2kv | 1 | 132kv | 3_ | DISTANCIA | 21_ | ALARMA | AL | 1 | _1 | 1 | _1
Villa Mercedes Norte | VMN | Centro Distribuidor | CD | LINEA | 33kv | 2 | 13kv | 1_ | SOBRECORRIENTE GENERAL | 5051_ | ALTA TENSION BATERIA | ATBAT | 2 | _2 | 2 | _2
Villa Mercedes Sur | VMS | Centro Maniobra | CM | GENERAL | 132kv | 3 | 33kv | 2_ | SOBRECORRIENTE GENERAL A TIERRA | 5051N_ | ALTA TENSION CONSUMO | ATCON | 3 | _3 | 3 | _3
La Toma | LT |  |  | CELDA | 500kv | 5 | Bajo carga | 96_ | SOBRECORRIENTE GENERAL A TIERRA DE 13,2KV | 15051N_ | AÑO | ANIO | 4 | _4 | 4 | _4
Lujan | LJ | [5 empty] | Bajo carga (-) | 96- | SOBRECORRIENTE GENERAL A TIERRA DE 132KV | 35051N_ | APERTURA DE COMANDO | APCDO | 5 | _5 | 5 | _5
La Salvacion | SV | [5 empty] | Desconexion automatica de generacion | DAG_ | SOBRECORRIENTE GENERAL A TIERRA DE 33KV | 25051N_ | APERTURA LOCAL | APLOC | 6 | _6 | 6 | _6
Santa Rosa | SR | [5 empty] | Distorsion demanda total | TDD_ | SOBRECORRIENTE GENERAL DE 13,2KV | 15051_ | APERTURA REMOTA | APREM | 7 | _7 | 7 | _7
Encadenada | EN | [5 empty] | Estado de proteccion de tierra de un IED de sobrecorriente | 51N-PROT_ | SOBRECORRIENTE GENERAL DE 132KV | 35051_ | ARRANQUE | AR | 8 | _8 | 8 | _8
Justo Daract | JD | [5 empty] | Estado de proteccion de tierra de un IED de sobrecorriente de 13kv | 151N-PROT_ | SOBRECORRIENTE GENERAL DE 33KV | 25051_ | BAJA BATERIA | BABAT | 9 | _9 | 9 | _9
[7 empty] | Estado de proteccion de tierra de un IED de sobrecorriente de 33kv | 251N-PROT_ | SOBRECORRIENTE INSTANTANEA | 50_ | BAJA TENSION BATERIA | BTBAT | 10 | _10 | 10 | _10
[7 empty] | Estado de proteccion de un IED de sobrecorriente | 51-PROT_ | SOBRECORRIENTE INSTANTANEA A TIERRA | 50N_ | BAJA TENSION CONSUMO | BTCON | 11 | _11 | 11 | _11
[7 empty] | Estado de proteccion de un IED de sobrecorriente de 13kv | 151-PROT_ | SOBRECORRIENTE INSTANTANEA A TIERRA DE 13,2KV | 150N_ | BLOQUEADO | BL | 12 | _12 | 12 | _12
[7 empty] | Estado de proteccion de un IED de sobrecorriente de 33kv | 251-PROT_ | SOBRECORRIENTE INSTANTANEA A TIERRA DE 132KV | 350N_ | BLOQUEADO POR PROPIAS | PROP_BL
[7 empty] | Estado de proteccion frecuencia | 81-PROT_ | SOBRECORRIENTE INSTANTANEA A TIERRA DE 33KV | 250N_ | BLOQUEO APERTURA | BL_AP
[7 empty] | IED de distancia | 21_ | SOBRECORRIENTE INSTANTANEA DE 13,2KV | 150_ | BLOQUEO CIERRE | BL_CI
[7 empty] | IED de distancia (-) | 21- | SOBRECORRIENTE INSTANTANEA DE 132KV | 350_ | BLOQUEO IMPEDANCIA POR OSC DE POTENCIA | 68_BLZ
[7 empty] | IED de sobrecorriente 132kv señal cableada | 351- | SOBRECORRIENTE INSTANTANEA DE 33KV | 250_ | CARGA A FONDO | CAFO | SOBRECORRIENTE | _51
[7 empty] | IED de sobrecorriente 13kv señal cableada | 151- | SOBRECORRIENTE TEMPORIZADA | 51_ | COMANDO DE CIERRE | CICDO | 6 | _6
[7 empty] | IED de sobrecorriente 33kv señal cableada | 251- | SOBRECORRIENTE TEMPORIZADA A GROUND | 51G_ | CIERRE LOCAL | CILOC | 7 | _7
[7 empty] | IED de sobrecorriente Medicion 132kv | 51_3 | SOBRECORRIENTE TEMPORIZADA A TIERRA | 51N_ | CIERRE MANUAL | CIMAN | 8/1 | _8-1
[7 empty] | IED de sobrecorriente Medicion 13kv | 51_1 | SOBRECORRIENTE TEMPORIZADA A TIERRA DE 13,2KV | 151N_ | CIERRE SINCRONIZADO | CISINC | 8/2 | _8-2
[7 empty] | IED de sobrecorriente Medicion 33kv | 51_2 | SOBRECORRIENTE TEMPORIZADA A TIERRA DE 132KV | 351N_ | COLD LOAD BLOQUEADO | CLBL | AMPER | _A
[7 empty] | IED de sobrecorriente señal cableada | 51- | SOBRECORRIENTE TEMPORIZADA A TIERRA DE 33KV | 251N_ | CONDUCTOR CORTADO | CONCOR | AÑO | _AA
[7 empty] | IED diferencial | 87_ | SOBRECORRIENTE TEMPORIZADA DE 13,2KV | 151_ | CORRIENTE | A | ALARMA | _AL
[7 empty] | IED diferencial (-) | 87- | SOBRECORRIENTE TEMPORIZADA DE 132KV | 351_ | CORRIENTE BATERIA | ABAT | ARRANQUE | _AR
[7 empty] | Interruptor | 52_ | SOBRECORRIENTE TEMPORIZADA DE 33KV | 251_ | CORRIENTE DE FALLA | KA | ARRANQUE FASE R | _AR_R
[7 empty] | Interruptor de Trafo 33kv | 252_ | SOBRECARGA | OVERL | DIA | DIA | ARRANQUE FASE S | _AR_S
[7 empty] | Interruptor de Trafo de 132kv | 352_ |  |  | DIA DE LA SEMANA | SEM | ARRANQUE FASE T | _AR_T
[7 empty] | Interruptor de Trafo de 13kv | 152_ |  |  | DISPARO | DI | B | _B
[7 empty] | Interruptor movil siemens | SMV_ |  |  | EMERGENCIA | EMER | BLOQUEADO | _BL
[7 empty] | Interruptor señal cableada | 52- |  |  | EN PRUEBA | PRUEBA | BLOQUEADO DINAMICAMENTE | _BLDIN
[7 empty] | Multimedidor | MED_ |  |  | ESTADO | EST | C | _C
[7 empty] | Multimedidor 132KV | MED_3 |  |  | CARRO | CARRO | CAMPO | _CAMPO
[7 empty] | Multimedidor 13KV | MED_1 |  |  | FALLA | FALLA | CELDA | _CELDA
[7 empty] | Multimedidor 33KV | MED_2 |  |  | LLAVE | LL | CENTRO ESTRELLA | _CEST
[7 empty] | Multimedidor 500KV | MED_5 |  |  | FACTOR DE POTENCIA | PHI | CIERRE MANUAL | _CIMAN
[7 empty] | PAT | 57_ |  |  | FALLA A TIERRA | 64 | CONFIGURACION | _CONFIG
[7 empty] | PAT de interruptor de Trafo de 132kv | 357_ |  |  | FALLA BALANCE VOLTAJE | FBV | CUBA | _CUBA
[7 empty] | PAT de interruptor de Trafo de 13kv | 157_ |  |  | FALLA BANCO 110VCC | BAT110 | DIA | _DD
[7 empty] | PAT de interruptor de Trafo de 13kv | 257_ |  |  | FALLA BANCO 48VCC | BAT48 | DESBALANCE | _DES
[7 empty] | Proteccion de frecuencia de 13kv | 181_ |  |  | FALLA DE RED | FRED | DISPARO | _DI
[7 empty] | Proteccion diferencial 132kv | -3_ |  |  | FALLA INTERNA IED | IRF | DISPARO FASE R | _DI_R
[7 empty] | Proteccion diferencial 13kv | -1_ |  |  | FALTA PRESION GAS SF6 | GAS | DISPARO FASE S | _DI_S
[7 empty] | Proteccion diferencial 13kv | -2_ |  |  | FALTA TENSION ALTERNA | VCA | DISPARO FASE T | _DI_T
[7 empty] | Proteccion diferencial alargamiento | -ALARG_ |  |  | FALTA TENSION ALTERNA BARRA | UBARRA | DISPARO DEFINITIVO | _DIDEF
[7 empty] | Proteccion frecuencia | 81_ |  |  | FALTA TENSION ALTERNA CALEFACCION | UCALEF | DISPARO DEFINITIVO TRIFASICO | _DIDEFTRI
[7 empty] | Prtoteccion diferencial 132kv Medicion | _3 |  |  | FALTA TENSION ALTERNA GRAL | UGRAL | EDIFICIO | _ED
[7 empty] | Prtoteccion diferencial 13kv Medicion | _1 |  |  | FALTA TENSION ALTERNA MEDICION | UMED | ESTADO | _EST
[7 empty] | Prtoteccion diferencial 33kv Medicion | _2 |  |  | FALTA TENSION ALTERNA RECTIFICADOR 110 | URECT110 | EXITOSO | _EX
[7 empty] | Recierre | 79_ |  |  | FALTA TENSION ALTERNA RECTIFICADOR 48 | URECT48 | FASE | _F
[7 empty] | Reconectador | 95_ |  |  | FALTA TENSION CONTINUA COMUNICACIÓN | VCOM | FALLA | _FALLA
[7 empty] | Reconectador de 13kv | 195_ |  |  | FALTA TENSION CONTINUA | VCC | FASE FASE | _FF
[7 empty] | Reconectador de 13kv señal cableada | 195- |  |  | FALTA TENSION CONTINUA BARRA | VBARRA | FALTA FUERZA MOTRIZ | _FM
[7 empty] | Reconectador de 33kv | 295_ |  |  | FALTA TENSION CONTINUA MEDIDOR | VMED | FASE NEUTRO | _FN
[7 empty] | Reconectador de 33kv señal cableada | 295- |  |  | FALTA TENSION CONTINUA DE COMANDO | VCDO | FUERA DE SERVICIO | _FSER
[7 empty] | Reconectador falla tierra sensitiva | 95-SEF_ |  |  | FALTA TENSION ILUMINACION | UILUM | FASE TIERRA | _FTI
[7 empty] | Reconectador falla tierra sensitiva de 13kv | 195-SEF_ |  |  | FALTA TENSION RECTIFICADOR 110VCC | VRECT110 | GROUND | _G
[7 empty] | Reconectador falla tierra sensitiva de 33kv | 295-SEF_ |  |  | FALTA TENSION RECTIFICADOR 48VCC | VRECT48 | GAS SF6 | _GAS
[7 empty] | Reconectador protecciones | 95-PROT_ |  |  | FALTA TENSION CONTINUA SEÑALIZACION | VSENIAL | HORA | _H
[7 empty] | Reconectador protecciones de 13kv | 195-PROT_ |  |  | FLUJO INVERTIDO | LINV | INICIADO | _INI
[7 empty] | Reconectador protecciones de 33kv | 295-PROT_ |  |  | FRECUENCIA | HZ | LISTO | _LISTO
[7 empty] | Reconectador señal cableada | 95- |  |  | FALTA FUERZA MOTRIZ | FM | MINUTOS | _M
[7 empty] | Reconectador supervision remota | 95-SUP_ |  |  | FUSION FUSIBLE | FUSF | MES | _MM
[7 empty] | Reconectador supervision remota de 13kv | 195-SUP_ |  |  | GRUPO DE PROTECCION | GRUPO | MONOFASICO | _MONO
[7 empty] | Reconectador supervision remota de 33kv | 295-SUP_ |  |  | HORA | HORA | MONOFASICO INICIADO | _MONO_INI
[7 empty] | Rectificador | RECT_ |  |  | INTERRUPTOR | 52 | NUX | _MUX
[7 empty] | Rectificador señal cableada | RECT- |  |  | LINEA VIVA HABILITADA | HOTLINE | NEUTRO | _N
[7 empty] | Regulador bajo carga | RBC_ |  |  | LUZ LED | LED | NEUTRO TIERRA | _NG
[7 empty] | Seccionador | 89_ |  |  | MES | MES | NO LISTO | _NOLISTO
[7 empty] | Seccionador de 132kv | 389_ |  |  | MINUTO | MIN | NORMAL | _NORM
[7 empty] | Seccionador de 13kv | 189_ |  |  | POSICION TAP | TAP | PLAYA | _PY
[7 empty] | Seccionador de 33kv | 289_ |  |  | POTENCIA ACTIVA | KW | PROTECCION | _PROT
[7 empty] | Seccionador de barra | 89B_ |  |  | POTENCIA APARENTE | KVA | FASE R | _R
[7 empty] | Seccionador de barra de 132kv | 389B_ |  |  | POTENCIA REACTIVA | KVAR | RESIDUAL | _RESD
[7 empty] | Seccionador de barra de 33kv | 289B_ |  |  | POTENCIA REACTIVA CAPACITIVA | KVARC | RESORTE DESCARGADO | _RESDES
[7 empty] | Seccionador de barra de Trafo de 13kv | 189B_ |  |  | POTENCIA REACTIVA INDUCTIVA | KVARL | FASE R A TIERRA | _RN
[7 empty] | Seccionador de barra de trasferencia de 132kv | 389BT_ |  |  | PROTECCION FALLO INTERRUPTOR | CBFP | ROUTER | _ROUTER
[7 empty] | Seccionador de barra de trasferencia lado barra de 132kv | 389BTB_ |  |  | PROTECCION FRECUENCIA | 81 | FASE RS | _RS
[7 empty] | Seccionador de barra de trasferencia lado trafo de 132kv | 389BTT_ |  |  | PROTECCION INICADA | 51_INI | FASE RS A TIERRA | _RSN
[7 empty] | Seccionador de barra transferencia | 89BT_ |  |  | PUERTA ABIERTA | PUERTA | FASE RST | _RST
[7 empty] | Seccionador de barra transferencia lado barra | 89BTB_ |  |  | RBC INICIADO | INI | FASE RST A TIERRA | _RSTN
[7 empty] | Seccionador de barra transferencia lado linea | 89BTL_ |  |  | RECIERRE | 79 | FASE TR A TIERRA | _RTN
[7 empty] | Seccionador de linea | 89L_ |  |  | RELE OK | RELE | RECEPCION | _RX
[7 empty] | Seccionador de linea de 132kv | 389L_ |  |  | RESORTE DESCARGADO | RESDES | SALA | _SL
[7 empty] | Seccionador de linea de 132kv | 389L_ |  |  | SECUENCIA NEGATIVA | 46 | FASE S | _S
[7 empty] | Seccionador de linea de 33kv | 289L_ |  |  | SEGUNDO | SEG | TIERRA SENSITIVA | _SEF
[7 empty] | Seccionador de linea de Trafo de 13kv | 189L_ |  |  | SOBRECARGA | OVERL | SIMOVER | _SMV
[7 empty] | Seccionador de trafo | 89T_ |  |  | SOBRECORRIENTE DIRECCIONAL | 67 | FASE S A TIERRA | _SN
[7 empty] | Seccionador de Trafo de 132kv | 389T_ |  |  | SOBRETENSION | 59 | FASE ST | _ST
[7 empty] | Seccionador de Trafo de 13kv | 189T_ |  |  | SUBTENSION | 27 | FASE ST A TIERRA | _STN
[7 empty] | Seccionador de Trafo de 33kv | 289T_ |  |  | TELEPROTECCION | TELEP | SWITCH | _SWITCH
[7 empty] | Seccionador de Trafo de 33kv | 289T_ |  |  | TENSION | KV | FASE T | _T
[7 empty] | Señal celdas de 13kv | CELDA13_ |  |  | TENSION BATERIA | VBAT | TELEPROTECCION | _TELE
[7 empty] | Señal celdas de 33kv | CELDA33_ |  |  | TRANSMISION GM | TRANS_GM | FASE T A TIERRA | _TN
[7 empty] | Señal general | GRAL_ |  |  | FALTA TENSION CONTINUA PROTECCION | VPROT | FASE TR | _TR
[7 empty] | Sincronismo | SY_ |  |  | DISCORDANCIA DE POLO | DISC_PO | TRISAFICO | _TRI
[7 empty] | Sobrecorriente general | 5051_ |  |  | DISTANCIA DE FALLA | KM | TRISAFICO INICIADO | _TRI_INI
[7 empty] | Sobrecorriente general a tierra | 5051N_ |  |  | COMANDO | CDO | TRANSMISION | _TX
[7 empty] | Sobrecorriente general a tierra de 132kv | 35051N_ |  |  |  |  | ZONA 1 | _Z1
[7 empty] | Sobrecorriente general a tierra de 13kv | 15051N_ |  |  |  |  | ZONA 1 TIERRA | _Z1_N
[7 empty] | Sobrecorriente general a tierra de 13kv | 25051N_ |  |  |  |  | ZONA 1 FASE R | _Z1_R
[7 empty] | Sobrecorriente general de 132kv | 35051_ |  |  |  |  | ZONA 1 FASE S | _Z1_S
[7 empty] | Sobrecorriente general de 13kv | 15051_ |  |  |  |  | ZONA 1 FASE T | _Z1_T
[7 empty] | Sobrecorriente general de 33kv | 25051_ |  |  |  |  | ZONA 1 AMPLIADA | _Z1B
[7 empty] | Sobrecorriente Instantanea | 50_ |  |  |  |  | ZONA 2 | _Z2
[7 empty] | Sobrecorriente instantanea a tierra | 50N_ |  |  |  |  | ZONA 2 TIERRA | _Z2_N
[7 empty] | Sobrecorriente instantanea a tierra de 132kv | 350N_ |  |  |  |  | ZONA 2 FASE R | _Z2_R
[7 empty] | Sobrecorriente instantanea a tierra de 13kv | 150N_ |  |  |  |  | ZONA 2 FASE S | _Z2_S
[7 empty] | Sobrecorriente instantanea a tierra de 13kv | 250N_ |  |  |  |  | ZONA 2 FASE T | _Z2_T
[7 empty] | Sobrecorriente Instantanea de 132kv | 350_ |  |  |  |  | ZONA 3 | _Z3
[7 empty] | Sobrecorriente Instantanea de 13kv | 150_ |  |  |  |  | ZONA 3 TIERRA | _Z3_N
[7 empty] | Sobrecorriente Instantanea de 33kv | 250_ |  |  |  |  | ZONA 3 FASE R | _Z3_R
[7 empty] | Sobrecorriente temporizada | 51_ |  |  |  |  | ZONA 3 FASE S | _Z3_S
[7 empty] | Sobrecorriente temporizada a tierra | 51N_ |  |  |  |  | ZONA 3 FASE T | _Z3_T
[7 empty] | Sobrecorriente temporizada a tierra de 132kv | 351N_ |  |  |  |  | ZONA 4 | _Z4
[7 empty] | Sobrecorriente temporizada a tierra de 13kv | 151N_ |  |  |  |  | ZONA 4 TIERRA | _Z4_N
[7 empty] | Sobrecorriente temporizada a tierra de 33kv | 251N_ |  |  |  |  | ZONA 4 FASE R | _Z4_R
[7 empty] | Sobrecorriente temporizada de 132kv | 351_ |  |  |  |  | ZONA 4 FASE S | _Z4_S
[7 empty] | Sobrecorriente temporizada de 13kv | 151_ |  |  |  |  | ZONA 4 FASE T | _Z4_T
[7 empty] | Sobrecorriente temporizada de 33kv | 251_ |  |  |  |  | ZONA 4 REVERSA | _Z4RV
[7 empty] | Teleproteccion | TP_ |  |  |  |  | ZONA 5 | _Z5
[7 empty] | Termica Q1 de rectificador | RECT-Q1_ |  |  |  |  | ARRANQUE ADELANTE | AR_FW
[7 empty] | Termica Q2 de rectificador | RECT-Q2_ |  |  |  |  | ARRANQUE REVERSA | AR_RV
[7 empty] | Termica Q3 de rectificador | RECT-Q3_ |  |  |  |  | ARCO | ARC
[7 empty] | Unidad de terminal remota | RTU_ |  |  |  |  | BATERIA | BAT
[7 empty] | Ventiladores | VENT_ |  |  |  |  | BANCO BATERIA 110VCC | BAT110
[13 empty] | BANCO BATERIA 48VCC | BAT48
[13 empty] | BIFASICA | BI
[13 empty] | BIFASICA TIERRA | BIN
[13 empty] | BLOQUEADO | BL
[13 empty] | BUCHHOLZ | BZ
[13 empty] | CARGA CAPACITOR | CACAP
[13 empty] | CONFIGURACION | CONFIG
[13 empty] | DEFINITIVO | _DEF
[13 empty] | DEFINITIVO TRIFASICO | _DEF_TRI
[13 empty] | DIFERENCIAL FASE R | DIF_R
[13 empty] | DIFERENCIAL FASE S | DIF_S
[13 empty] | DIFERENCIAL FASE T | DIF_T
[13 empty] | ADELANTE | FW
[13 empty] | GENERAL | GRAL
[13 empty] | GENERAL TIERRA | GRAL_N
[13 empty] | GENERAL FASE R | GRAL_R
[13 empty] | GENERAL FASE S | GRAL_S
[13 empty] | GENERAL FASE T | GRAL_T
[13 empty] | INSTANTANEA | I
[13 empty] | IMAGEN TERMICA | IMTE
[13 empty] | MAXIMA FASE R | MAX_R
[13 empty] | MAXIMA FASE S | MAX_S
[13 empty] | MAXIMA FASE T | MAX_T
[13 empty] | MONOFASICA | MONO
[13 empty] | MONOFASICA ZONA 1 | MONO_Z1
[13 empty] | MONOFASICA ZONA 1 AMPLIADA | MONO_Z1B
[13 empty] | MONOFASICA ZONA 2 | MONO_Z2
[13 empty] | NEUTRO DISPARO | N_DI
[13 empty] | NO DIRECCIONAL TIERRA | NDIR_N
[13 empty] | NO DIRECCIONAL FASE R | NDIR_R
[13 empty] | NO DIRECCIONAL FASE S | NDIR_S
[13 empty] | NO DIRECCIONAL FASE T | NDIR_T
[13 empty] | NIVEL ACEITE | NIAC
[13 empty] | OSCILACION | OSC
[13 empty] | SOBRECARGA | OVERL
[13 empty] | PROTECCION ELECTRICA | PELEC
[13 empty] | PRESENCIA DE TENSION FASE R | -PRES_R
[13 empty] | PRESENCIA DE TENSION FASE S | -PRES_S
[13 empty] | PRESENCIA DE TENSION FASE T | -PRES_T
[13 empty] | PROPIAS | PROP
[13 empty] | PROTECCIONES | PROT
[13 empty] | REINTENTO | REIN
[13 empty] | RESTRAIN FASE R | RES_R
[13 empty] | RESTRAIN FASE S | RES_S
[13 empty] | RESTRAIN FASE T | RES_T
[13 empty] | REVERSA | RV
[13 empty] | TIERRA SENSITIVA | SEF
[13 empty] | SINCRONISMO PRIMARIO | SINCPRI
[13 empty] | SINCRONISMO SECUNDARIO | SINCSEC
[13 empty] | SOLO FASE R | SOLO_R
[13 empty] | SOLO FASE S | SOLO_S
[13 empty] | SOLO FASE T | SOLO_T
[13 empty] | CIERRE SOBRE FALLA ZONA 1 | SOTF_Z1
[13 empty] | CIERRE SOBRE FALLA ZONA 2 | SOTF_Z2
[13 empty] | CIERRE SOBRE FALLA ZONA 3 | SOTF_Z3
[13 empty] | CIERRE SOBRE FALLA ZONA 4 | SOTF_Z4
[13 empty] | CIERRE SOBRE FALLA | SOTOF
[13 empty] | CIERRE SOBRE FALLA FASE R | SOTOF_R
[13 empty] | CIERRE SOBRE FALLA FASE S | SOTOF_S
[13 empty] | CIERRE SOBRE FALLA FASE T | SOTOF_T
[13 empty] | TEMPORIZADA | T
[13 empty] | TEMPERATURA | TE
[13 empty] | TEMPERATURA ACEITE | TEAC
[13 empty] | TELEPROTECCION A | TELE_A
[13 empty] | TELEPROTECCION B | TELE_B
[13 empty] | TIEMPO LIMITE | TILIM
[13 empty] | TRIFASICO | TRI
[13 empty] | TRISFASICO ZONA 1 FALLA MONOFASICA | TRI_Z1_FMONO
[13 empty] | TRISFASICO ZONA 1 FALLA MULTIFASICA | TRI_Z1_FMULT
[13 empty] | TRISFASICO ZONA 1 AMPLIADA FALLA MONOFASICA | TRI_Z1B_FMONO
[13 empty] | TRISFASICO ZONA 1 AMPLIADA FALLA MULTIFASICA | TRI_Z1B_FMULT
[13 empty] | TRISFASICO ZONA 2 | TRI_Z2
[13 empty] | TRISFASICO ZONA 3 | TRI_Z3
[13 empty] | TRISFASICO ZONA 4 | TRI_Z4
[13 empty] | TRISFASICO ZONA 5 | TRI_Z5
[13 empty] | VALVULA RETENCION | VALRET
[13 empty] | VALVULA | VALV
[13 empty] | COMANDO DE CIERRE | _CICDO
[13 empty] | INTERRUPTOR NO LISTO | _52_NOLISTO

## TAGEADOR
SEÑAL A TAGEAR | Tipo | Lugar | OBJETO | SIGLAS | Nivel de tension | DISPOSITIVO | PROTECCION SECUNDARIA | Que | Señal | NUMERO | TAG | Columna2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
ETVMN VM11 Disparo General | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM11 |  | Sobrecorriente general |  | DISPARO |  |  | ETVMN.VM11.5051_DI |  | ET | VMN | VM11 |  | 5051_ |  | DI
ETVMN VM11 Arranque Sobrecorriente Fase R | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM11 |  | Sobrecorriente temporizada |  | ARRANQUE | FASE R |  | ETVMN.VM11.51_AR_R |  | ET | VMN | VM11 |  | 51_ |  | AR | _R
ETVMN VM11 Arranque Sobrecorriente Fase S | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM11 |  | Sobrecorriente temporizada |  | ARRANQUE | FASE S |  | ETVMN.VM11.51_AR_S |  | ET | VMN | VM11 |  | 51_ |  | AR | _S
ETVMN VM11 Arranque Sobrecorriente Fase T | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM11 |  | Sobrecorriente temporizada |  | ARRANQUE | FASE T |  | ETVMN.VM11.51_AR_T |  | ET | VMN | VM11 |  | 51_ |  | AR | _T
ETVMN VM11 Arranque Sobrecorriente Tierra | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM11 |  | Sobrecorriente temporizada a tierra |  | ARRANQUE |  |  | ETVMN.VM11.51N_AR |  | ET | VMN | VM11 |  | 51N_ |  | AR
ETVMN VM11 Disparo I>> | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM11 |  | Sobrecorriente Instantanea |  | DISPARO |  |  | ETVMN.VM11.50_DI |  | ET | VMN | VM11 |  | 50_ |  | DI
ETVMN VM11 Arranque I> | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM11 |  | Sobrecorriente temporizada |  | ARRANQUE |  |  | ETVMN.VM11.51_AR |  | ET | VMN | VM11 |  | 51_ |  | AR
ETVMN VM11 Disparo I> | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM11 |  | Sobrecorriente temporizada |  | DISPARO |  |  | ETVMN.VM11.51_DI |  | ET | VMN | VM11 |  | 51_ |  | DI
ETVMN VM11 Disparo Io>> | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM11 |  | Sobrecorriente instantanea a tierra |  | DISPARO |  |  | ETVMN.VM11.50N_DI |  | ET | VMN | VM11 |  | 50N_ |  | DI
ETVMN VM11 Arranque Io> | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM11 |  | Sobrecorriente temporizada a tierra |  | ARRANQUE |  |  | ETVMN.VM11.51N_AR |  | ET | VMN | VM11 |  | 51N_ |  | AR
ETVMN VM11 Disparo Io> | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM11 |  | Sobrecorriente temporizada a tierra |  | DISPARO |  |  | ETVMN.VM11.51N_DI |  | ET | VMN | VM11 |  | 51N_ |  | DI
ETVMN VM11 Estado Recierre DNP | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM11 |  | IED de sobrecorriente señal cableada |  | RECIERRE | ESTADO |  | ETVMN.VM11.51-79_EST |  | ET | VMN | VM11 |  | 51- |  | 79 | _EST
ETVMN VM11 Recierre iniciado DNP | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM11 |  | IED de sobrecorriente señal cableada |  | RECIERRE | INICIADO |  | ETVMN.VM11.51-79_INI |  | ET | VMN | VM11 |  | 51- |  | 79 | _INI
ETVMN VM11 Recierre exitoso | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM11 |  | IED de sobrecorriente señal cableada |  | RECIERRE | EXITOSO |  | ETVMN.VM11.51-79_EX |  | ET | VMN | VM11 |  | 51- |  | 79 | _EX
ETVMN VM11 Recierre bloqueado por di def | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM11 |  | IED de sobrecorriente señal cableada |  | RECIERRE | DISPARO DEFINITIVO |  | ETVMN.VM11.51-79_DIDEF |  | ET | VMN | VM11 |  | 51- |  | 79 | _DIDEF
ETVMN VM11 Bloqueo de recierre por cierre man | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM11 |  | IED de sobrecorriente señal cableada |  | RECIERRE | CIERRE MANUAL |  | ETVMN.VM11.51-79_CIMAN |  | ET | VMN | VM11 |  | 51- |  | 79 | _CIMAN
ETVMN VM11 Recierre Listo | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM11 |  | IED de sobrecorriente señal cableada |  | RECIERRE | LISTO |  | ETVMN.VM11.51-79_LISTO |  | ET | VMN | VM11 |  | 51- |  | 79 | _LISTO
ETVMN VM11 Estado Interruptor DNP | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM11 |  | Interruptor |  | ESTADO |  |  | ETVMN.VM11.52_EST |  | ET | VMN | VM11 |  | 52_ |  | EST
ETVMN VM11 Estado Seccionador Linea por DNP | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM11 |  | Seccionador de linea |  | ESTADO |  |  | ETVMN.VM11.89L_EST |  | ET | VMN | VM11 |  | 89L_ |  | EST
ETVMN VM11 Estado Seccionador PAT por DNP | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM11 |  | PAT |  | ESTADO |  |  | ETVMN.VM11.57_EST |  | ET | VMN | VM11 |  | 57_ |  | EST
ETVMN VM11 Resorte Descargado por DNP | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM11 |  | IED de sobrecorriente señal cableada |  | INTERRUPTOR | RESORTE DESCARGADO |  | ETVMN.VM11.51-52_RESDES |  | ET | VMN | VM11 |  | 51- |  | 52 | _RESDES
ETVMN VM11 Baja Presion SF6 de Inter por DNP | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM11 |  | IED de sobrecorriente señal cableada |  | INTERRUPTOR | GAS SF6 |  | ETVMN.VM11.51-52_GAS |  | ET | VMN | VM11 |  | 51- |  | 52 | _GAS
ETVMN VM11 Falta CC Med. y Protec. por DNP | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM11 |  | IED de sobrecorriente señal cableada |  | FALTA TENSION CONTINUA PROTECCION |  |  | ETVMN.VM11.51-VPROT |  | ET | VMN | VM11 |  | 51- |  | VPROT
ETVMN VM11 Estado Llave Rele | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM11 |  |  |  | LLAVE | ESTADO |  | ETVMN.VM11.LL_EST |  | ET | VMN | VM11 |  |  |  | LL | _EST
ETVMN VM11 Falta Tension senializacion por DNP | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM11 |  | IED de sobrecorriente señal cableada |  | FALTA TENSION CONTINUA SEÑALIZACION |  |  | ETVMN.VM11.51-VSENIAL |  | ET | VMN | VM11 |  | 51- |  | VSENIAL
ETVMN VM11 Estado Seccionador Barra por DNP | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM11 |  | Seccionador de barra |  | ESTADO |  |  | ETVMN.VM11.89B_EST |  | ET | VMN | VM11 |  | 89B_ |  | EST
ETVMN VM11 Estado Interruptor | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM11 |  | IED de sobrecorriente señal cableada |  | INTERRUPTOR | ESTADO |  | ETVMN.VM11.51-52_EST |  | ET | VMN | VM11 |  | 51- |  | 52 | _EST
ETVMN VM11 Estado Seccionador PAT | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM11 | [6 empty] | ETVMN.VM11. |  | ET | VMN | VM11
ETVMN VM11 Estado de Carro | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM11 |  | Interruptor |  | CARRO |  |  | ETVMN.VM11.52_CARRO |  | ET | VMN | VM11 |  | 52_ |  | CARRO
ETVMN VM11 Tension de Comando | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM11 |  |  |  | FALTA TENSION CONTINUA DE COMANDO |  |  | ETVMN.VM11.VCDO |  | ET | VMN | VM11 |  |  |  | VCDO
ETVMN VM11 Estado Recierre | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM11 |  | Recierre |  | ESTADO |  |  | ETVMN.VM11.79_EST |  | ET | VMN | VM11 |  | 79_ |  | EST
ETVMN VM11 Estado llave | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM11 |  | IED de sobrecorriente señal cableada |  | LLAVE | ESTADO |  | ETVMN.VM11.51-LL_EST |  | ET | VMN | VM11 |  | 51- |  | LL | _EST
ETVMN VM11 Estado Rele Sobrecorriente | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM11 |  |  |  | RELE OK |  |  | ETVMN.VM11.RELE |  | ET | VMN | VM11 |  |  |  | RELE
ETVMN VM11 Arranque I>> | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM11 |  |  |  | ARRANQUE |  |  | ETVMN.VM11.AR |  | ET | VMN | VM11 |  |  |  | AR
ETVMN VM11 Arranque Io>> | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM11 |  |  |  | ARRANQUE |  |  | ETVMN.VM11.AR |  | ET | VMN | VM11 |  |  |  | AR
ETVMN VM11 Recierre Bloqueado Dinamicamente | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM11 |  |  |  | RECIERRE | BLOQUEADO DINAMICAMENTE |  | ETVMN.VM11.79_BLDIN |  | ET | VMN | VM11 |  |  |  | 79 | _BLDIN
ETVMN VM11 Recierre Bloqueado | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM11 |  |  |  | RECIERRE | BLOQUEADO |  | ETVMN.VM11.79_BL |  | ET | VMN | VM11 |  |  |  | 79 | _BL
ETVMN VM11 Recierre Fase-Tierra | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM11 |  |  |  | RECIERRE | FASE TIERRA |  | ETVMN.VM11.79_FTI |  | ET | VMN | VM11 |  |  |  | 79 | _FTI
ETVMN VM11 Disparo General | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM12 |  | Sobrecorriente general |  | DISPARO |  |  | ETVMN.VM12.5051_DI |  | ET | VMN | VM12 |  | 5051_ |  | DI
ETVMN VM11 Arranque Sobrecorriente Fase R | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM12 |  | Sobrecorriente temporizada |  | ARRANQUE | FASE R |  | ETVMN.VM12.51_AR_R |  | ET | VMN | VM12 |  | 51_ |  | AR | _R
ETVMN VM11 Arranque Sobrecorriente Fase S | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM12 |  | Sobrecorriente temporizada |  | ARRANQUE | FASE S |  | ETVMN.VM12.51_AR_S |  | ET | VMN | VM12 |  | 51_ |  | AR | _S
ETVMN VM11 Arranque Sobrecorriente Fase T | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM12 |  | Sobrecorriente temporizada |  | ARRANQUE | FASE T |  | ETVMN.VM12.51_AR_T |  | ET | VMN | VM12 |  | 51_ |  | AR | _T
ETVMN VM11 Arranque Sobrecorriente Tierra | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM12 |  | Sobrecorriente temporizada a tierra |  | ARRANQUE |  |  | ETVMN.VM12.51N_AR |  | ET | VMN | VM12 |  | 51N_ |  | AR
ETVMN VM11 Disparo I>> | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM12 |  | Sobrecorriente Instantanea |  | DISPARO |  |  | ETVMN.VM12.50_DI |  | ET | VMN | VM12 |  | 50_ |  | DI
ETVMN VM11 Arranque I> | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM12 |  | Sobrecorriente temporizada |  | ARRANQUE |  |  | ETVMN.VM12.51_AR |  | ET | VMN | VM12 |  | 51_ |  | AR
ETVMN VM11 Disparo I> | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM12 |  | Sobrecorriente temporizada |  | DISPARO |  |  | ETVMN.VM12.51_DI |  | ET | VMN | VM12 |  | 51_ |  | DI
ETVMN VM11 Disparo Io>> | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM12 |  | Sobrecorriente instantanea a tierra |  | DISPARO |  |  | ETVMN.VM12.50N_DI |  | ET | VMN | VM12 |  | 50N_ |  | DI
ETVMN VM11 Arranque Io> | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM12 |  | Sobrecorriente temporizada a tierra |  | ARRANQUE |  |  | ETVMN.VM12.51N_AR |  | ET | VMN | VM12 |  | 51N_ |  | AR
ETVMN VM11 Disparo Io> | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM12 |  | Sobrecorriente temporizada a tierra |  | DISPARO |  |  | ETVMN.VM12.51N_DI |  | ET | VMN | VM12 |  | 51N_ |  | DI
ETVMN VM11 Estado Recierre DNP | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM12 |  | IED de sobrecorriente señal cableada |  | RECIERRE | ESTADO |  | ETVMN.VM12.51-79_EST |  | ET | VMN | VM12 |  | 51- |  | 79 | _EST
ETVMN VM11 Recierre iniciado DNP | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM12 |  | IED de sobrecorriente señal cableada |  | RECIERRE | INICIADO |  | ETVMN.VM12.51-79_INI |  | ET | VMN | VM12 |  | 51- |  | 79 | _INI
ETVMN VM11 Recierre exitoso | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM12 |  | IED de sobrecorriente señal cableada |  | RECIERRE | EXITOSO |  | ETVMN.VM12.51-79_EX |  | ET | VMN | VM12 |  | 51- |  | 79 | _EX
ETVMN VM11 Recierre bloqueado por di def | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM12 |  | IED de sobrecorriente señal cableada |  | RECIERRE | DISPARO DEFINITIVO |  | ETVMN.VM12.51-79_DIDEF |  | ET | VMN | VM12 |  | 51- |  | 79 | _DIDEF
ETVMN VM11 Bloqueo de recierre por cierre man | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM12 |  | IED de sobrecorriente señal cableada |  | RECIERRE | CIERRE MANUAL |  | ETVMN.VM12.51-79_CIMAN |  | ET | VMN | VM12 |  | 51- |  | 79 | _CIMAN
ETVMN VM11 Recierre Listo | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM12 |  | IED de sobrecorriente señal cableada |  | RECIERRE | LISTO |  | ETVMN.VM12.51-79_LISTO |  | ET | VMN | VM12 |  | 51- |  | 79 | _LISTO
ETVMN VM11 Estado Interruptor DNP | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM12 |  | Interruptor |  | ESTADO |  |  | ETVMN.VM12.52_EST |  | ET | VMN | VM12 |  | 52_ |  | EST
ETVMN VM11 Estado Seccionador Linea por DNP | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM12 |  | Seccionador de linea |  | ESTADO |  |  | ETVMN.VM12.89L_EST |  | ET | VMN | VM12 |  | 89L_ |  | EST
ETVMN VM11 Estado Seccionador PAT por DNP | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM12 |  | PAT |  | ESTADO |  |  | ETVMN.VM12.57_EST |  | ET | VMN | VM12 |  | 57_ |  | EST
ETVMN VM11 Resorte Descargado por DNP | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM12 |  | IED de sobrecorriente señal cableada |  | INTERRUPTOR | RESORTE DESCARGADO |  | ETVMN.VM12.51-52_RESDES |  | ET | VMN | VM12 |  | 51- |  | 52 | _RESDES
ETVMN VM11 Baja Presion SF6 de Inter por DNP | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM12 |  | IED de sobrecorriente señal cableada |  | INTERRUPTOR | GAS SF6 |  | ETVMN.VM12.51-52_GAS |  | ET | VMN | VM12 |  | 51- |  | 52 | _GAS
ETVMN VM11 Falta CC Med. y Protec. por DNP | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM12 |  | IED de sobrecorriente señal cableada |  | FALTA TENSION CONTINUA PROTECCION |  |  | ETVMN.VM12.51-VPROT |  | ET | VMN | VM12 |  | 51- |  | VPROT
ETVMN VM11 Estado Llave Rele | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM12 |  |  |  | LLAVE | ESTADO |  | ETVMN.VM12.LL_EST |  | ET | VMN | VM12 |  |  |  | LL | _EST
ETVMN VM11 Falta Tension senializacion por DNP | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM12 |  | IED de sobrecorriente señal cableada |  | FALTA TENSION CONTINUA SEÑALIZACION |  |  | ETVMN.VM12.51-VSENIAL |  | ET | VMN | VM12 |  | 51- |  | VSENIAL
ETVMN VM11 Estado Seccionador Barra por DNP | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM12 |  | Seccionador de barra |  | ESTADO |  |  | ETVMN.VM12.89B_EST |  | ET | VMN | VM12 |  | 89B_ |  | EST
ETVMN VM11 Estado Interruptor | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM12 |  | IED de sobrecorriente señal cableada |  | INTERRUPTOR | ESTADO |  | ETVMN.VM12.51-52_EST |  | ET | VMN | VM12 |  | 51- |  | 52 | _EST
ETVMN VM11 Estado Seccionador PAT | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM12 | [6 empty] | ETVMN.VM12. |  | ET | VMN | VM12
ETVMN VM11 Estado de Carro | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM12 |  | Interruptor |  | CARRO |  |  | ETVMN.VM12.52_CARRO |  | ET | VMN | VM12 |  | 52_ |  | CARRO
ETVMN VM11 Tension de Comando | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM12 |  |  |  | FALTA TENSION CONTINUA DE COMANDO |  |  | ETVMN.VM12.VCDO |  | ET | VMN | VM12 |  |  |  | VCDO
ETVMN VM11 Estado Recierre | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM12 |  | Recierre |  | ESTADO |  |  | ETVMN.VM12.79_EST |  | ET | VMN | VM12 |  | 79_ |  | EST
ETVMN VM11 Estado llave | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM12 |  | IED de sobrecorriente señal cableada |  | LLAVE | ESTADO |  | ETVMN.VM12.51-LL_EST |  | ET | VMN | VM12 |  | 51- |  | LL | _EST
ETVMN VM11 Estado Rele Sobrecorriente | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM12 |  |  |  | RELE OK |  |  | ETVMN.VM12.RELE |  | ET | VMN | VM12 |  |  |  | RELE
ETVMN VM11 Arranque I>> | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM12 |  |  |  | ARRANQUE |  |  | ETVMN.VM12.AR |  | ET | VMN | VM12 |  |  |  | AR
ETVMN VM11 Arranque Io>> | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM12 |  |  |  | ARRANQUE |  |  | ETVMN.VM12.AR |  | ET | VMN | VM12 |  |  |  | AR
ETVMN VM11 Recierre Bloqueado Dinamicamente | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM12 |  |  |  | RECIERRE | BLOQUEADO DINAMICAMENTE |  | ETVMN.VM12.79_BLDIN |  | ET | VMN | VM12 |  |  |  | 79 | _BLDIN
ETVMN VM11 Recierre Bloqueado | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM12 |  |  |  | RECIERRE | BLOQUEADO |  | ETVMN.VM12.79_BL |  | ET | VMN | VM12 |  |  |  | 79 | _BL
ETVMN VM11 Recierre Fase-Tierra | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | CELDA | VM12 |  |  |  | RECIERRE | FASE TIERRA |  | ETVMN.VM12.79_FTI |  | ET | VMN | VM12 |  |  |  | 79 | _FTI
ETVMN LATVMS Estado Seccionador Barra | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | Seccionador de barra |  | ESTADO |  |  | ETVMN.LATVMS.89B_EST |  | ET | VMN | LATVMS |  | 89B_ |  | EST
ETVMN LATVMS Estado Seccionador Barra Transf | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | Seccionador de barra transferencia |  | ESTADO |  |  | ETVMN.LATVMS.89BT_EST |  | ET | VMN | LATVMS |  | 89BT_ |  | EST
ETVMN LATVMS Estado Interruptor | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | Interruptor |  | ESTADO |  |  | ETVMN.LATVMS.52_EST |  | ET | VMN | LATVMS |  | 52_ |  | EST
ETVMN LATVMS Estado Seccionador Linea | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | Seccionador de linea |  | ESTADO |  |  | ETVMN.LATVMS.89L_EST |  | ET | VMN | LATVMS |  | 89L_ |  | EST
ETVMN LATVMS Estado Seccionador PAT | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | PAT |  | ESTADO |  |  | ETVMN.LATVMS.57_EST |  | ET | VMN | LATVMS |  | 57_ |  | EST
ETVMN LATVMS Tension de Comando | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | FALTA TENSION CONTINUA DE COMANDO |  |  | ETVMN.LATVMS.21_VCDO |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | VCDO
ETVMN LATVMS Discordancia de Polos | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | DISCORDANCIA DE POLO |  |  | ETVMN.LATVMS.21_DISC_PO |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | DISC_PO
ETVMN LATVMS Estado llave | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  |  |  | LLAVE |  |  | ETVMN.LATVMS.LL |  | ET | VMN | LATVMS |  |  |  | LL
ETVMN LATVMS Arranque Cierre Sobre falla | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | ARRANQUE | CIERRE SOBRE FALLA |  | ETVMN.LATVMS.21_ARSOTOF |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | AR | SOTOF
ETVMN LATVMS Arranque Cierre Sobre falla Fase R | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | ARRANQUE | CIERRE SOBRE FALLA FASE R |  | ETVMN.LATVMS.21_ARSOTOF_R |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | AR | SOTOF_R
ETVMN LATVMS Arranque Cierre Sobre falla Fase S | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | ARRANQUE | CIERRE SOBRE FALLA FASE S |  | ETVMN.LATVMS.21_ARSOTOF_S |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | AR | SOTOF_S
ETVMN LATVMS Arranque Cierre Sobre falla Fase T | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | ARRANQUE | CIERRE SOBRE FALLA FASE T |  | ETVMN.LATVMS.21_ARSOTOF_T |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | AR | SOTOF_T
ETVMN LATVMS Cierre sobre falla de Linea | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  |  | CIERRE SOBRE FALLA |  | ETVMN.LATVMS.21_SOTOF |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  |  | SOTOF
ETVMN LATVMS Arranque Proteccion Distancia | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | ARRANQUE |  |  | ETVMN.LATVMS.21_AR |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | AR
ETVMN LATVMS Arranque Proteccion Distancia Fase R | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | ARRANQUE | FASE R |  | ETVMN.LATVMS.21_AR_R |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | AR | _R
ETVMN LATVMS Arranque Proteccion Distancia Fase S | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | ARRANQUE | FASE S |  | ETVMN.LATVMS.21_AR_S |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | AR | _S
ETVMN LATVMS Arranque Proteccion Distancia Fase T | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | ARRANQUE | FASE T |  | ETVMN.LATVMS.21_AR_T |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | AR | _T
ETVMN LATVMS Arranque Proteccion Distancia Tierra | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | ARRANQUE | NEUTRO |  | ETVMN.LATVMS.21_AR_N |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | AR | _N
ETVMN LATVMS Arranque Solo fase R | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | ARRANQUE | SOLO FASE R |  | ETVMN.LATVMS.21_ARSOLO_R |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | AR | SOLO_R
ETVMN LATVMS Arranque R-TI de Linea | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | ARRANQUE | FASE R A TIERRA |  | ETVMN.LATVMS.21_AR_RN |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | AR | _RN
ETVMN LATVMS Arranque Solo fase S | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | ARRANQUE | SOLO FASE S |  | ETVMN.LATVMS.21_ARSOLO_S |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | AR | SOLO_S
ETVMN LATVMS Arranque S-TI de Linea | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | ARRANQUE | FASE S A TIERRA |  | ETVMN.LATVMS.21_AR_SN |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | AR | _SN
ETVMN LATVMS Arranque R-S de Linea | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | ARRANQUE | FASE RS |  | ETVMN.LATVMS.21_AR_RS |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | AR | _RS
ETVMN LATVMS Arranque R-S-TI de Linea | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | ARRANQUE | FASE RS A TIERRA |  | ETVMN.LATVMS.21_AR_RSN |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | AR | _RSN
ETVMN LATVMS Arranque Solo fase T | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | ARRANQUE | SOLO FASE T |  | ETVMN.LATVMS.21_ARSOLO_T |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | AR | SOLO_T
ETVMN LATVMS Arranque T-TI de Linea | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | ARRANQUE | FASE T A TIERRA |  | ETVMN.LATVMS.21_AR_TN |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | AR | _TN
ETVMN LATVMS Arranque R-T de Linea | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | ARRANQUE | FASE TR |  | ETVMN.LATVMS.21_AR_TR |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | AR | _TR
ETVMN LATVMS Arranque R-T-TI de Linea | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | ARRANQUE | FASE TR A TIERRA |  | ETVMN.LATVMS.21_AR_RTN |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | AR | _RTN
ETVMN LATVMS Arranque S-T de Linea | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | ARRANQUE | FASE ST |  | ETVMN.LATVMS.21_AR_ST |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | AR | _ST
ETVMN LATVMS Arranque S-T-TI de Linea | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | ARRANQUE | FASE ST A TIERRA |  | ETVMN.LATVMS.21_AR_STN |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | AR | _STN
ETVMN LATVMS Arranque R-S-T de Linea | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | ARRANQUE | FASE RST |  | ETVMN.LATVMS.21_AR_RST |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | AR | _RST
ETVMN LATVMS Arranque R-S-T-TI de Linea | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | ARRANQUE | FASE RST A TIERRA |  | ETVMN.LATVMS.21_AR_RSTN |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | AR | _RSTN
ETVMN LATVMS Arranque Adelante | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | ARRANQUE | ADELANTE |  | ETVMN.LATVMS.21_ARFW |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | AR | FW
ETVMN LATVMS Arranque Reverso | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | ARRANQUE | REVERSA |  | ETVMN.LATVMS.21_ARRV |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | AR | RV
ETVMN LATVMS Disparo Proteccion Distancia | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | DISPARO |  |  | ETVMN.LATVMS.21_DI |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | DI
ETVMN LATVMS Disparo distancia Fase R | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | DISPARO | FASE R |  | ETVMN.LATVMS.21_DI_R |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | DI | _R
ETVMN LATVMS Disparo distancia Fase S | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | DISPARO | FASE S |  | ETVMN.LATVMS.21_DI_S |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | DI | _S
ETVMN LATVMS Disparo distancia Fase T | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | DISPARO | FASE T |  | ETVMN.LATVMS.21_DI_T |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | DI | _T
ETVMN LATVMS Disparo diastancia Trifasico | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | DISPARO | TRISAFICO |  | ETVMN.LATVMS.21_DI_TRI |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | DI | _TRI
ETVMN LATVMS Disparo Trifasico Zona 4 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | DISPARO | TRISFASICO ZONA 4 |  | ETVMN.LATVMS.21_DITRI_Z4 |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | DI | TRI_Z4
ETVMN LATVMS Disparo Trifasico Zona 5 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | DISPARO | TRISFASICO ZONA 5 |  | ETVMN.LATVMS.21_DITRI_Z5 |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | DI | TRI_Z5
ETVMN LATVMS Disparo Monofasico Z1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | DISPARO | MONOFASICA ZONA 1 |  | ETVMN.LATVMS.21_DIMONO_Z1 |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | DI | MONO_Z1
ETVMN LATVMS Disparo Monofasico Z1B | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | DISPARO | MONOFASICA ZONA 1 AMPLIADA |  | ETVMN.LATVMS.21_DIMONO_Z1B |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | DI | MONO_Z1B
ETVMN LATVMS Disparo Monofasico Z2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | DISPARO | MONOFASICA ZONA 2 |  | ETVMN.LATVMS.21_DIMONO_Z2 |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | DI | MONO_Z2
ETVMN LATVMS Disparo Trifasico Zona 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | DISPARO | TRISFASICO ZONA 2 |  | ETVMN.LATVMS.21_DITRI_Z2 |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | DI | TRI_Z2
ETVMN LATVMS Disparo Trifasico Zona 3 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | DISPARO | TRISFASICO ZONA 3 |  | ETVMN.LATVMS.21_DITRI_Z3 |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | DI | TRI_Z3
ETVMN LATVMS Disparo Adelante | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | DISPARO | ADELANTE |  | ETVMN.LATVMS.21_DIFW |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | DI | FW
ETVMN LATVMS Disparo Reversa | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | DISPARO | REVERSA |  | ETVMN.LATVMS.21_DIRV |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | DI | RV
ETVMN LATVMS Disparo Trifasico Z1 falla mono | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | DISPARO | TRISFASICO ZONA 1 FALLA MONOFASICA |  | ETVMN.LATVMS.21_DITRI_Z1_FMONO |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | DI | TRI_Z1_FMONO
ETVMN LATVMS Disparo Trifasico Z1 falla multi | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | DISPARO | TRISFASICO ZONA 1 FALLA MULTIFASICA |  | ETVMN.LATVMS.21_DITRI_Z1_FMULT |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | DI | TRI_Z1_FMULT
ETVMN LATVMS Disparo Trifasico Z1B falla mono | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | DISPARO | TRISFASICO ZONA 1 AMPLIADA FALLA MONOFASICA |  | ETVMN.LATVMS.21_DITRI_Z1B_FMONO |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | DI | TRI_Z1B_FMONO
ETVMN LATVMS Disparo Trifasico Z1B falla multi | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | DISPARO | TRISFASICO ZONA 1 AMPLIADA FALLA MULTIFASICA |  | ETVMN.LATVMS.21_DITRI_Z1B_FMULT |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | DI | TRI_Z1B_FMULT
ETVMN LATVMS Recierre Bloqueado de Linea | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia (-) |  | RECIERRE | BLOQUEADO |  | ETVMN.LATVMS.21-79_BL |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21- |  | 79 | _BL
ETVMN LATVMS Recierre no Listo de Linea | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia (-) |  | RECIERRE | NO LISTO |  | ETVMN.LATVMS.21-79_NOLISTO |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21- |  | 79 | _NOLISTO
ETVMN LATVMS Int no listo para recierre | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia (-) |  | RECIERRE | INTERRUPTOR NO LISTO |  | ETVMN.LATVMS.21-79_52_NOLISTO |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21- |  | 79 | _52_NOLISTO
ETVMN LATVMS Recierre en progreso de Linea | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia (-) |  | RECIERRE | INICIADO |  | ETVMN.LATVMS.21-79_INI |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21- |  | 79 | _INI
ETVMN LATVMS Comando de cierre de Linea | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia (-) |  | RECIERRE | COMANDO DE CIERRE |  | ETVMN.LATVMS.21-79_CICDO |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21- |  | 79 | _CICDO
ETVMN LATVMS Recierre exitoso de Linea | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia (-) |  | RECIERRE | EXITOSO |  | ETVMN.LATVMS.21-79_EX |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21- |  | 79 | _EX
ETVMN LATVMS Disparo definitivo | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia (-) |  | RECIERRE | DEFINITIVO |  | ETVMN.LATVMS.21-79_DEF |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21- |  | 79 | _DEF
ETVMN LATVMS Disparo definitivo trifasico | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia (-) |  | RECIERRE | DEFINITIVO TRIFASICO |  | ETVMN.LATVMS.21-79_DEF_TRI |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21- |  | 79 | _DEF_TRI
ETVMN LATVMS Arranque I> | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia (-) | SOBRECORRIENTE TEMPORIZADA | ARRANQUE |  |  | ETVMN.LATVMS.21-51_AR |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21- | 51_ | AR
ETVMN LATVMS Arranque I> Fase R | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia (-) | SOBRECORRIENTE TEMPORIZADA | ARRANQUE | FASE R |  | ETVMN.LATVMS.21-51_AR_R |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21- | 51_ | AR | _R
ETVMN LATVMS Arranque I> Fase S | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia (-) | SOBRECORRIENTE TEMPORIZADA | ARRANQUE | FASE S |  | ETVMN.LATVMS.21-51_AR_S |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21- | 51_ | AR | _S
ETVMN LATVMS Arranque I> Fase T | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia (-) | SOBRECORRIENTE TEMPORIZADA | ARRANQUE | FASE T |  | ETVMN.LATVMS.21-51_AR_T |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21- | 51_ | AR | _T
ETVMN LATVMS Arranque Io> | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia (-) | SOBRECORRIENTE TEMPORIZADA A TIERRA | ARRANQUE |  |  | ETVMN.LATVMS.21-51N_AR |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21- | 51N_ | AR
ETVMN LATVMS Disparo general sobrecorriente | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia (-) | SOBRECORRIENTE GENERAL | DISPARO |  |  | ETVMN.LATVMS.21-5051_DI |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21- | 5051_ | DI
ETVMN LATVMS Disparo I> Trifasico | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia (-) | SOBRECORRIENTE TEMPORIZADA | DISPARO | TRISAFICO |  | ETVMN.LATVMS.21-51_DI_TRI |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21- | 51_ | DI | _TRI
ETVMN LATVMS Disparo I>> | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia (-) | SOBRECORRIENTE INSTANTANEA | DISPARO |  |  | ETVMN.LATVMS.21-50_DI |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21- | 50_ | DI
ETVMN LATVMS Disparo I>>> | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS | [6 empty] | ETVMN.LATVMS. |  | ET | VMN | LATVMS
ETVMN LATVMS Disparo I> | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia (-) | SOBRECORRIENTE TEMPORIZADA | DISPARO |  |  | ETVMN.LATVMS.21-51_DI |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21- | 51_ | DI
ETVMN LATVMS Falla Interruptor DNP | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | INTERRUPTOR | FALLA |  | ETVMN.LATVMS.21_52_FALLA |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | 52 | _FALLA
ETVMN LATVMS Estado Rele de Linea | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | RELE OK |  |  | ETVMN.LATVMS.21_RELE |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | RELE
ETVMN LATVMS Arranque General | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | ARRANQUE | GENERAL |  | ETVMN.LATVMS.21_ARGRAL |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | AR | GRAL
ETVMN LATVMS Disparo General | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | DISPARO | GENERAL |  | ETVMN.LATVMS.21_DIGRAL |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | DI | GRAL
ETVMN LATVMS Disparo General Fase R | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | DISPARO | GENERAL FASE R |  | ETVMN.LATVMS.21_DIGRAL_R |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | DI | GRAL_R
ETVMN LATVMS Disparo General Fase S | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | DISPARO | GENERAL FASE S |  | ETVMN.LATVMS.21_DIGRAL_S |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | DI | GRAL_S
ETVMN LATVMS Disparo General Fase T | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | DISPARO | GENERAL FASE T |  | ETVMN.LATVMS.21_DIGRAL_T |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | DI | GRAL_T
ETVMN LATVMS Llave de Rele de Linea | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | LLAVE |  |  | ETVMN.LATVMS.21_LL |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | LL
ETVMN LATVMS Recepcion Teleprot de Linea | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | TELEPROTECCION | RECEPCION |  | ETVMN.LATVMS.21_TELEP_RX |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | TELEP | _RX
ETVMN LATVMS Envio Teleprot de Linea | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | TELEPROTECCION | TRANSMISION |  | ETVMN.LATVMS.21_TELEP_TX |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | TELEP | _TX
ETVMN LATVMS Estado Recierre de Linea | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | RECIERRE | ESTADO |  | ETVMN.LATVMS.21_79_EST |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | 79 | _EST
ETVMN LATVMS Corriente Fase R | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | CORRIENTE | FASE R |  | ETVMN.LATVMS.21_A_R |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | A | _R
ETVMN LATVMS Corriente Fase S | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | CORRIENTE | FASE S |  | ETVMN.LATVMS.21_A_S |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | A | _S
ETVMN LATVMS Corriente Fase T | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | CORRIENTE | FASE T |  | ETVMN.LATVMS.21_A_T |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | A | _T
ETVMN LATVMS Tension | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | TENSION |  |  | ETVMN.LATVMS.21_KV |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | KV
ETVMN LATVMS Potencia Activa | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | POTENCIA ACTIVA |  |  | ETVMN.LATVMS.21_KW |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | KW
ETVMN LATVMS Potencia Reactiva | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | POTENCIA REACTIVA |  |  | ETVMN.LATVMS.21_KVAR |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | KVAR
ETVMN LATVMS Distancia Falla | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | DISTANCIA DE FALLA |  |  | ETVMN.LATVMS.21_KM |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | KM
ETVMN LATVMS Corriente Tierra | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | CORRIENTE | NEUTRO |  | ETVMN.LATVMS.21_A_N |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | A | _N
ETVMN LATVMS Tension R | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | TENSION | FASE R |  | ETVMN.LATVMS.21_KV_R |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | KV | _R
ETVMN LATVMS Tension S | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | TENSION | FASE S |  | ETVMN.LATVMS.21_KV_S |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | KV | _S
ETVMN LATVMS Tension T | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | TENSION | FASE T |  | ETVMN.LATVMS.21_KV_T |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | KV | _T
ETVMN LATVMS Tension RS | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | CORRIENTE | FASE RS |  | ETVMN.LATVMS.21_A_RS |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | A | _RS
ETVMN LATVMS ST Tension | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | CORRIENTE | FASE ST |  | ETVMN.LATVMS.21_A_ST |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | A | _ST
ETVMN LATVMS TR Tension | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | CORRIENTE | FASE TR |  | ETVMN.LATVMS.21_A_TR |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | A | _TR
ETVMN LATVMS Frecuencia | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | FRECUENCIA |  |  | ETVMN.LATVMS.21_HZ |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | HZ
ETVMN LATVMS Potencia Aparente | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | POTENCIA APARENTE |  |  | ETVMN.LATVMS.21_KVA |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | KVA
ETVMN LATVMS Tension N | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | LINEA | LATVMS |  | IED de distancia |  | TENSION | NEUTRO |  | ETVMN.LATVMS.21_KV_N |  | ET | VMN | LATVMS |  | 21_ |  | KV | _N
ETVMN TR3 Estado Interruptor 132kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 132kv | Interruptor |  | ESTADO |  |  | ETVMN.TR3.352_EST |  | ET | VMN | TR3 | 3 | 52_ |  | EST
ETVMN TR3 Estado Seccionador Barra 132kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 132kv | Seccionador de barra |  | ESTADO |  |  | ETVMN.TR3.389B_EST |  | ET | VMN | TR3 | 3 | 89B_ |  | EST
ETVMN TR3 Estado seccionador Trafo 132kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 132kv | Seccionador de trafo |  | ESTADO |  |  | ETVMN.TR3.389T_EST |  | ET | VMN | TR3 | 3 | 89T_ |  | EST
ETVMN TR3 Estado RBC | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 |  | Regulador bajo carga |  | ESTADO |  |  | ETVMN.TR3.RBC_EST |  | ET | VMN | TR3 |  | RBC_ |  | EST
ETVMN TR3 Cambiar Posicion RBC | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 |  | Regulador bajo carga |  | COMANDO |  |  | ETVMN.TR3.RBC_CDO |  | ET | VMN | TR3 |  | RBC_ |  | CDO
ETVMN TR3 Estado Ventiladores | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 |  | Ventiladores |  | ESTADO |  |  | ETVMN.TR3.VENT_EST |  | ET | VMN | TR3 |  | VENT_ |  | EST
ETVMN TR3 Ventiladores | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 |  | Ventiladores |  | COMANDO |  |  | ETVMN.TR3.VENT_CDO |  | ET | VMN | TR3 |  | VENT_ |  | CDO
ETVMN TR3 Estado Interruptor 33kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 33kv | Interruptor |  | ESTADO |  |  | ETVMN.TR3.252_EST |  | ET | VMN | TR3 | 2 | 52_ |  | EST
ETVMN TR3 Estado Seccionador 33kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 33kv | Seccionador |  | ESTADO |  |  | ETVMN.TR3.289_EST |  | ET | VMN | TR3 | 2 | 89_ |  | EST
ETVMN TR3 Estado de Carro 33kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 33kv | Interruptor |  | CARRO |  |  | ETVMN.TR3.252_CARRO |  | ET | VMN | TR3 | 2 | 52_ |  | CARRO
ETVMN TR3 Tension de Comando 33kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 33kv |  |  | FALTA TENSION CONTINUA DE COMANDO |  |  | ETVMN.TR3.2VCDO |  | ET | VMN | TR3 | 2 |  |  | VCDO
ETVMN TR3 Estado Llave 33kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 33kv |  |  | LLAVE |  |  | ETVMN.TR3.2LL |  | ET | VMN | TR3 | 2 |  |  | LL
ETVMN TR3 Estado Interruptor 13kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 13.2kv | Interruptor |  | ESTADO |  |  | ETVMN.TR3.152_EST |  | ET | VMN | TR3 | 1 | 52_ |  | EST
ETVMN TR3 Estado Llave 132KV | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 132kv |  |  | LLAVE |  |  | ETVMN.TR3.3LL |  | ET | VMN | TR3 | 3 |  |  | LL
ETVMN TR3 Estado Llave 13kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 13.2kv |  |  | LLAVE |  |  | ETVMN.TR3.1LL |  | ET | VMN | TR3 | 1 |  |  | LL
ETVMN TR3 Tension de Comando 132kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 132kv |  |  | FALTA TENSION CONTINUA DE COMANDO |  |  | ETVMN.TR3.3VCDO |  | ET | VMN | TR3 | 3 |  |  | VCDO
ETVMN TR3 Falta tension Alterna 33kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 33kv |  |  | FALTA TENSION ALTERNA |  |  | ETVMN.TR3.2VCA |  | ET | VMN | TR3 | 2 |  |  | VCA
ETVMN TR3 Tension de Comando 13kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 13.2kv |  |  | FALTA TENSION CONTINUA DE COMANDO |  |  | ETVMN.TR3.1VCDO |  | ET | VMN | TR3 | 1 |  |  | VCDO
ETVMN TR3 Estado Rele Dif | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 |  | IED diferencial |  | RELE OK |  |  | ETVMN.TR3.87_RELE |  | ET | VMN | TR3 |  | 87_ |  | RELE
ETVMN TR3 Arranque General Rele Dif | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 |  | IED diferencial |  | ARRANQUE | GENERAL |  | ETVMN.TR3.87_ARGRAL |  | ET | VMN | TR3 |  | 87_ |  | AR | GRAL
ETVMN TR3 Disparo General Rele Dif | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 |  | IED diferencial |  | DISPARO | GENERAL |  | ETVMN.TR3.87_DIGRAL |  | ET | VMN | TR3 |  | 87_ |  | DI | GRAL
ETVMN TR3 Arranque Rele Dif | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 |  | IED diferencial |  | ARRANQUE |  |  | ETVMN.TR3.87_AR |  | ET | VMN | TR3 |  | 87_ |  | AR
ETVMN TR3 Disparo Rele Dif | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 |  | IED diferencial |  | DISPARO |  |  | ETVMN.TR3.87_DI |  | ET | VMN | TR3 |  | 87_ |  | DI
ETVMN TR3 Disparo Fase R Rele Dif | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 |  | IED diferencial |  | DISPARO | FASE R |  | ETVMN.TR3.87_DI_R |  | ET | VMN | TR3 |  | 87_ |  | DI | _R
ETVMN TR3 Disparo Fase S Rele Dif | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 |  | IED diferencial |  | DISPARO | FASE S |  | ETVMN.TR3.87_DI_S |  | ET | VMN | TR3 |  | 87_ |  | DI | _S
ETVMN TR3 Disparo Fase T Rele Dif | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 |  | IED diferencial |  | DISPARO | FASE T |  | ETVMN.TR3.87_DI_T |  | ET | VMN | TR3 |  | 87_ |  | DI | _T
ETVMN TR3 Disparo Temporizado Rele Dif | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 |  | IED diferencial (-) | SOBRECORRIENTE TEMPORIZADA | DISPARO |  |  | ETVMN.TR3.87-51_DI |  | ET | VMN | TR3 |  | 87- | 51_ | DI
ETVMN TR3 Disparo Instantaneo Rele Dif | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 |  | IED diferencial (-) | SOBRECORRIENTE INSTANTANEA | DISPARO |  |  | ETVMN.TR3.87-50_DI |  | ET | VMN | TR3 |  | 87- | 50_ | DI
ETVMN TR3 Arranque Sobrecorriente Rele Dif | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 |  | IED diferencial (-) | SOBRECORRIENTE GENERAL | ARRANQUE |  |  | ETVMN.TR3.87-5051_AR |  | ET | VMN | TR3 |  | 87- | 5051_ | AR
ETVMN TR3 Disparo Sobrecorriente Rele Dif | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 |  | IED diferencial (-) | SOBRECORRIENTE GENERAL | DISPARO |  |  | ETVMN.TR3.87-5051_DI |  | ET | VMN | TR3 |  | 87- | 5051_ | DI
ETVMN TR3 Arranque I> Rele Dif Fase R | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 |  | IED diferencial (-) | SOBRECORRIENTE TEMPORIZADA | ARRANQUE | FASE R |  | ETVMN.TR3.87-51_AR_R |  | ET | VMN | TR3 |  | 87- | 51_ | AR | _R
ETVMN TR3 Arranque I> Rele Dif Fase S | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 |  | IED diferencial (-) | SOBRECORRIENTE TEMPORIZADA | ARRANQUE | FASE S |  | ETVMN.TR3.87-51_AR_S |  | ET | VMN | TR3 |  | 87- | 51_ | AR | _S
ETVMN TR3 Arranque I> Rele Dif Fase T | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 |  | IED diferencial (-) | SOBRECORRIENTE TEMPORIZADA | ARRANQUE | FASE T |  | ETVMN.TR3.87-51_AR_T |  | ET | VMN | TR3 |  | 87- | 51_ | AR | _T
ETVMN TR3 Disparo I>> Rele Dif | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 |  | IED diferencial (-) | SOBRECORRIENTE INSTANTANEA | DISPARO |  |  | ETVMN.TR3.87-50_DI |  | ET | VMN | TR3 |  | 87- | 50_ | DI
ETVMN TR3 Arranque I> Rele Dif | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 |  | IED diferencial (-) | SOBRECORRIENTE TEMPORIZADA | ARRANQUE |  |  | ETVMN.TR3.87-51_AR |  | ET | VMN | TR3 |  | 87- | 51_ | AR
ETVMN TR3 Disparo I> Rele Dif | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 |  | IED diferencial (-) | SOBRECORRIENTE TEMPORIZADA | DISPARO |  |  | ETVMN.TR3.87-51_DI |  | ET | VMN | TR3 |  | 87- | 51_ | DI
ETVMN TR3 Disparo Io>> Rele Dif | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 |  | IED diferencial (-) | SOBRECORRIENTE INSTANTANEA A TIERRA | DISPARO |  |  | ETVMN.TR3.87-50N_DI |  | ET | VMN | TR3 |  | 87- | 50N_ | DI
ETVMN TR3 Arranque Io> Rele Dif | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 |  | IED diferencial (-) | SOBRECORRIENTE TEMPORIZADA A TIERRA | ARRANQUE |  |  | ETVMN.TR3.87-51N_AR |  | ET | VMN | TR3 |  | 87- | 51N_ | AR
ETVMN TR3 Disparo Io> Rele Dif | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 |  | IED diferencial (-) | SOBRECORRIENTE TEMPORIZADA A TIERRA | DISPARO |  |  | ETVMN.TR3.87-51N_DI |  | ET | VMN | TR3 |  | 87- | 51N_ | DI
ETVMN TR3 Arranque Sobrecorr Tierra Cuba Rele Dif | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 |  | IED diferencial (-) | SOBRECORRIENTE GENERAL A TIERRA | ARRANQUE | CUBA |  | ETVMN.TR3.87-5051N_AR_CUBA |  | ET | VMN | TR3 |  | 87- | 5051N_ | AR | _CUBA
ETVMN TR3 Disapro Io>> Cuba Rele Diferencia | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 |  | IED diferencial (-) | SOBRECORRIENTE INSTANTANEA A TIERRA | DISPARO | CUBA |  | ETVMN.TR3.87-50N_DI_CUBA |  | ET | VMN | TR3 |  | 87- | 50N_ | DI | _CUBA
ETVMN TR3 Arranque Io> Cuba Rele Diferencia | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 |  | IED diferencial (-) | SOBRECORRIENTE TEMPORIZADA A TIERRA | ARRANQUE | CUBA |  | ETVMN.TR3.87-51N_AR_CUBA |  | ET | VMN | TR3 |  | 87- | 51N_ | AR | _CUBA
ETVMN TR3 Disparo Io> Cuba Rele Dif | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 |  | IED diferencial (-) | SOBRECORRIENTE TEMPORIZADA A TIERRA | DISPARO | CUBA |  | ETVMN.TR3.87-51N_DI_CUBA |  | ET | VMN | TR3 |  | 87- | 51N_ | DI | _CUBA
ETVMN TR3 Sobrecarga Trafo Rele Dif | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 |  | IED diferencial |  | SOBRECARGA |  |  | ETVMN.TR3.87_OVERL |  | ET | VMN | TR3 |  | 87_ |  | OVERL
ETVMN TR3 Alarma Buchholz Rele Dif | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 |  | IED diferencial |  | ALARMA | BUCHHOLZ |  | ETVMN.TR3.87_ALBZ |  | ET | VMN | TR3 |  | 87_ |  | AL | BZ
ETVMN TR3 Alarma Temperatura Rele Dif | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 |  | IED diferencial |  | ALARMA | TEMPERATURA |  | ETVMN.TR3.87_ALTE |  | ET | VMN | TR3 |  | 87_ |  | AL | TE
ETVMN TR3 Alarma Nivel de Aceite Rele Dif | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 |  | IED diferencial |  | ALARMA | NIVEL ACEITE |  | ETVMN.TR3.87_ALNIAC |  | ET | VMN | TR3 |  | 87_ |  | AL | NIAC
ETVMN TR3 Alarma Imagen Termica 132kv Rele Dif | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 132kv | IED diferencial |  | ALARMA | IMAGEN TERMICA |  | ETVMN.TR3.387_ALIMTE |  | ET | VMN | TR3 | 3 | 87_ |  | AL | IMTE
ETVMN TR3 Alarma Imagen Termica 33kv Rele Dif | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 33kv | IED diferencial |  | ALARMA | IMAGEN TERMICA |  | ETVMN.TR3.287_ALIMTE |  | ET | VMN | TR3 | 2 | 87_ |  | AL | IMTE
ETVMN TR3 Alarma Imagen Termica 13.2kv Rele Dif | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 13.2kv | IED diferencial |  | ALARMA | IMAGEN TERMICA |  | ETVMN.TR3.187_ALIMTE |  | ET | VMN | TR3 | 1 | 87_ |  | AL | IMTE
ETVMN TR3 Alarma Nivel de Aceite RBC Rele Dif | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 |  | Regulador bajo carga |  | ALARMA | NIVEL ACEITE |  | ETVMN.TR3.RBC_ALNIAC |  | ET | VMN | TR3 |  | RBC_ |  | AL | NIAC
ETVMN TR3 Alarma Buchholz RBC Rele Dif | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 |  | Regulador bajo carga |  | ALARMA | BUCHHOLZ |  | ETVMN.TR3.RBC_ALBZ |  | ET | VMN | TR3 |  | RBC_ |  | AL | BZ
ETVMN TR3 Disparo Buchholz Rele Dif | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 |  | IED diferencial |  | DISPARO | BUCHHOLZ |  | ETVMN.TR3.87_DIBZ |  | ET | VMN | TR3 |  | 87_ |  | DI | BZ
ETVMN TR3 Disparo Temperatura Rele Dif | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 |  | IED diferencial |  | DISPARO | TEMPERATURA |  | ETVMN.TR3.87_DITE |  | ET | VMN | TR3 |  | 87_ |  | DI | TE
ETVMN TR3 Disparo Nivel de Aceite Rele Dif | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 |  | IED diferencial |  | DISPARO | NIVEL ACEITE |  | ETVMN.TR3.87_DINIAC |  | ET | VMN | TR3 |  | 87_ |  | DI | NIAC
ETVMN TR3 Disparo Imagen Termica 132kv Rele Dif | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 132kv | IED diferencial |  | DISPARO | IMAGEN TERMICA |  | ETVMN.TR3.387_DIIMTE |  | ET | VMN | TR3 | 3 | 87_ |  | DI | IMTE
ETVMN TR3 Disparo Imagen Termica 33kv Rele Dif | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 33kv | IED diferencial |  | DISPARO | IMAGEN TERMICA |  | ETVMN.TR3.287_DIIMTE |  | ET | VMN | TR3 | 2 | 87_ |  | DI | IMTE
ETVMN TR3 Disparo Imagen Termica 13.2kv Rele Dif | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 13.2kv | IED diferencial |  | DISPARO | IMAGEN TERMICA |  | ETVMN.TR3.187_DIIMTE |  | ET | VMN | TR3 | 1 | 87_ |  | DI | IMTE
ETVMN TR3 Disparo Nivel de Aceite RBC Rele Dif | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 |  | Regulador bajo carga |  | DISPARO | NIVEL ACEITE |  | ETVMN.TR3.RBC_DINIAC |  | ET | VMN | TR3 |  | RBC_ |  | DI | NIAC
ETVMN TR3 Disparo Buchholz RBC Rele Dif | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 |  | Regulador bajo carga |  | DISPARO | BUCHHOLZ |  | ETVMN.TR3.RBC_DIBZ |  | ET | VMN | TR3 |  | RBC_ |  | DI | BZ
ETVMN TR3 Corriente Fase R 132kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 132kv | IED diferencial |  | CORRIENTE | FASE R |  | ETVMN.TR3.387_A_R |  | ET | VMN | TR3 | 3 | 87_ |  | A | _R
ETVMN TR3 Corriente Fase S 132kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 132kv | IED diferencial |  | CORRIENTE | FASE S |  | ETVMN.TR3.387_A_S |  | ET | VMN | TR3 | 3 | 87_ |  | A | _S
ETVMN TR3 Corriente Fase T 132kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 132kv | IED diferencial |  | CORRIENTE | FASE T |  | ETVMN.TR3.387_A_T |  | ET | VMN | TR3 | 3 | 87_ |  | A | _T
ETVMN TR3 Corriente Fase R 33kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 33kv | IED diferencial |  | CORRIENTE | FASE R |  | ETVMN.TR3.287_A_R |  | ET | VMN | TR3 | 2 | 87_ |  | A | _R
ETVMN TR3 Corriente Fase S 33kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 33kv | IED diferencial |  | CORRIENTE | FASE S |  | ETVMN.TR3.287_A_S |  | ET | VMN | TR3 | 2 | 87_ |  | A | _S
ETVMN TR3 Corriente Fase T 33kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 33kv | IED diferencial |  | CORRIENTE | FASE T |  | ETVMN.TR3.287_A_T |  | ET | VMN | TR3 | 2 | 87_ |  | A | _T
ETVMN TR3 Corriente Fase R 13kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 13.2kv | IED diferencial |  | CORRIENTE | FASE R |  | ETVMN.TR3.187_A_R |  | ET | VMN | TR3 | 1 | 87_ |  | A | _R
ETVMN TR3 Corriente Fase S 13kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 13.2kv | IED diferencial |  | CORRIENTE | FASE S |  | ETVMN.TR3.187_A_S |  | ET | VMN | TR3 | 1 | 87_ |  | A | _S
ETVMN TR3 Corriente Fase T 13kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 13.2kv | IED diferencial |  | CORRIENTE | FASE T |  | ETVMN.TR3.187_A_T |  | ET | VMN | TR3 | 1 | 87_ |  | A | _T
ETVMN TR3 Corriente Cuba Tierra | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 |  | IED diferencial |  | CORRIENTE | CUBA |  | ETVMN.TR3.87_A_CUBA |  | ET | VMN | TR3 |  | 87_ |  | A | _CUBA
ETVMN TR3 Tension | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 |  | IED diferencial |  | TENSION |  |  | ETVMN.TR3.87_KV |  | ET | VMN | TR3 |  | 87_ |  | KV
ETVMN TR3 Potencia Aparente | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 |  | IED diferencial |  | POTENCIA APARENTE |  |  | ETVMN.TR3.87_KVA |  | ET | VMN | TR3 |  | 87_ |  | KVA
ETVMN TR3 Frecuencia | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 |  | IED diferencial |  | FRECUENCIA |  |  | ETVMN.TR3.87_HZ |  | ET | VMN | TR3 |  | 87_ |  | HZ
ETVMN TR3 Corriente Diferencial Fase R | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 |  | IED diferencial |  | CORRIENTE | DIFERENCIAL FASE R |  | ETVMN.TR3.87_ADIF_R |  | ET | VMN | TR3 |  | 87_ |  | A | DIF_R
ETVMN TR3 Corriente Diferencial Fase S | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 |  | IED diferencial |  |  | DIFERENCIAL FASE S |  | ETVMN.TR3.87_DIF_S |  | ET | VMN | TR3 |  | 87_ |  |  | DIF_S
ETVMN TR3 Corriente Diferencial Fase T | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 |  | IED diferencial |  |  | DIFERENCIAL FASE T |  | ETVMN.TR3.87_DIF_T |  | ET | VMN | TR3 |  | 87_ |  |  | DIF_T
ETVMN TR3 Corriente Restrain Fase R | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 |  | IED diferencial |  |  | RESTRAIN FASE R |  | ETVMN.TR3.87_RES_R |  | ET | VMN | TR3 |  | 87_ |  |  | RES_R
ETVMN TR3 Corriente Restrain Fase S | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 |  | IED diferencial |  |  | RESTRAIN FASE S |  | ETVMN.TR3.87_RES_S |  | ET | VMN | TR3 |  | 87_ |  |  | RES_S
ETVMN TR3 Corriente Restrain Fase T | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 |  | IED diferencial |  |  | RESTRAIN FASE T |  | ETVMN.TR3.87_RES_T |  | ET | VMN | TR3 |  | 87_ |  |  | RES_T
ETVMN TR3 Posicion RBC | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 |  | Regulador bajo carga |  | POSICION TAP |  |  | ETVMN.TR3.RBC_TAP |  | ET | VMN | TR3 |  | RBC_ |  | TAP
ETVMN TR3 Disparo I>> 13KV Ent 1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 13.2kv | Sobrecorriente Instantanea |  | DISPARO |  |  | ETVMN.TR3.150_DI |  | ET | VMN | TR3 | 1 | 50_ |  | DI
ETVMN TR3 Disparo Io>> 13KV Ent 1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 13.2kv | Sobrecorriente instantanea a tierra |  | DISPARO |  |  | ETVMN.TR3.150N_DI |  | ET | VMN | TR3 | 1 | 50N_ |  | DI
ETVMN TR3 Arranque I> 13KV Ent 1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 13.2kv | Sobrecorriente temporizada |  | ARRANQUE |  |  | ETVMN.TR3.151_AR |  | ET | VMN | TR3 | 1 | 51_ |  | AR
ETVMN TR3 Disparo I> 13KV Ent 1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 13.2kv | Sobrecorriente temporizada |  | DISPARO |  |  | ETVMN.TR3.151_DI |  | ET | VMN | TR3 | 1 | 51_ |  | DI
ETVMN TR3 Disparo General 13KV Ent 1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 13.2kv | Sobrecorriente general |  | DISPARO |  |  | ETVMN.TR3.15051_DI |  | ET | VMN | TR3 | 1 | 5051_ |  | DI
ETVMN TR3 Arranque Io> 13KV Ent 1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 13.2kv | Sobrecorriente temporizada a tierra |  | ARRANQUE |  |  | ETVMN.TR3.151N_AR |  | ET | VMN | TR3 | 1 | 51N_ |  | AR
ETVMN TR3 Disparo Io> 13KV Ent 1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 13.2kv | Sobrecorriente temporizada a tierra |  | DISPARO |  |  | ETVMN.TR3.151N_DI |  | ET | VMN | TR3 | 1 | 51N_ |  | DI
ETVMN TR3 Disparo I>> 132kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 132kv | Sobrecorriente Instantanea |  | DISPARO |  |  | ETVMN.TR3.350_DI |  | ET | VMN | TR3 | 3 | 50_ |  | DI
ETVMN TR3 Arr Sobrecor Tierra 132kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 132kv | Sobrecorriente general a tierra |  | ARRANQUE |  |  | ETVMN.TR3.35051N_AR |  | ET | VMN | TR3 | 3 | 5051N_ |  | AR
ETVMN TR3 Arr Sobrecor Fase R 132kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 132kv | Sobrecorriente general |  | ARRANQUE | FASE R |  | ETVMN.TR3.35051_AR_R |  | ET | VMN | TR3 | 3 | 5051_ |  | AR | _R
ETVMN TR3 Arr Sobrecor Fase S 132kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 132kv | Sobrecorriente general |  | ARRANQUE | FASE S |  | ETVMN.TR3.35051_AR_S |  | ET | VMN | TR3 | 3 | 5051_ |  | AR | _S
ETVMN TR3 Arr Sobrecor Fase T 132kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 132kv | Sobrecorriente general |  | ARRANQUE | FASE T |  | ETVMN.TR3.35051_AR_T |  | ET | VMN | TR3 | 3 | 5051_ |  | AR | _T
ETVMN TR3 Disparo Io>> 132kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 132kv | Sobrecorriente instantanea a tierra |  | DISPARO |  |  | ETVMN.TR3.350N_DI |  | ET | VMN | TR3 | 3 | 50N_ |  | DI
ETVMN TR3 Arranque I> 132kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 132kv | Sobrecorriente temporizada |  | ARRANQUE |  |  | ETVMN.TR3.351_AR |  | ET | VMN | TR3 | 3 | 51_ |  | AR
ETVMN TR3 Disparo I> 132kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 132kv | Sobrecorriente temporizada |  | DISPARO |  |  | ETVMN.TR3.351_DI |  | ET | VMN | TR3 | 3 | 51_ |  | DI
ETVMN TR3 Disparo General 132kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 132kv |  |  | DISPARO | GENERAL |  | ETVMN.TR3.3DIGRAL |  | ET | VMN | TR3 | 3 |  |  | DI | GRAL
ETVMN TR3 Canal DNP Prot Sobrec OK 132kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 132kv |  |  | RELE OK |  |  | ETVMN.TR3.3RELE |  | ET | VMN | TR3 | 3 |  |  | RELE
ETVMN TR3 Arranque Io> 132kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 132kv | Sobrecorriente temporizada a tierra |  | ARRANQUE |  |  | ETVMN.TR3.351N_AR |  | ET | VMN | TR3 | 3 | 51N_ |  | AR
ETVMN TR3 Disapro Io> 132kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 132kv | Sobrecorriente temporizada a tierra |  | DISPARO |  |  | ETVMN.TR3.351N_DI |  | ET | VMN | TR3 | 3 | 51N_ |  | DI
ETVMN TR3 Corriente Fase R Resp 132kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 132kv | Sobrecorriente general |  | CORRIENTE | FASE R |  | ETVMN.TR3.35051_A_R |  | ET | VMN | TR3 | 3 | 5051_ |  | A | _R
ETVMN TR3 Corriente Fase S Resp 132kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 132kv | Sobrecorriente general |  | CORRIENTE | FASE S |  | ETVMN.TR3.35051_A_S |  | ET | VMN | TR3 | 3 | 5051_ |  | A | _S
ETVMN TR3 Corriente Fase T Resp 132kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 132kv | Sobrecorriente general |  | CORRIENTE | FASE T |  | ETVMN.TR3.35051_A_T |  | ET | VMN | TR3 | 3 | 5051_ |  | A | _T
ETVMN TR3 Corriente Tierra Resp 132kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 132kv | Sobrecorriente general |  | CORRIENTE | NEUTRO |  | ETVMN.TR3.35051_A_N |  | ET | VMN | TR3 | 3 | 5051_ |  | A | _N
ETVMN TR3 Tension Fase R Resp 132kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 132kv | Sobrecorriente general |  | TENSION | FASE R |  | ETVMN.TR3.35051_KV_R |  | ET | VMN | TR3 | 3 | 5051_ |  | KV | _R
ETVMN TR3 Tension Fase S Resp 132kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 132kv | Sobrecorriente general |  | TENSION | FASE S |  | ETVMN.TR3.35051_KV_S |  | ET | VMN | TR3 | 3 | 5051_ |  | KV | _S
ETVMN TR3 Tension Fase T Resp 132kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 132kv | Sobrecorriente general |  | TENSION | FASE T |  | ETVMN.TR3.35051_KV_T |  | ET | VMN | TR3 | 3 | 5051_ |  | KV | _T
ETVMN TR3 Potencia Activa Resp 132kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 132kv | Sobrecorriente general |  | POTENCIA ACTIVA |  |  | ETVMN.TR3.35051_KW |  | ET | VMN | TR3 | 3 | 5051_ |  | KW
ETVMN TR3 Potencia Reactiva Resp 132kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 132kv | Sobrecorriente general |  | POTENCIA REACTIVA |  |  | ETVMN.TR3.35051_KVAR |  | ET | VMN | TR3 | 3 | 5051_ |  | KVAR
ETVMN TR3 Potencia Aparente Resp 132kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 132kv | Sobrecorriente general |  | POTENCIA APARENTE |  |  | ETVMN.TR3.35051_KVA |  | ET | VMN | TR3 | 3 | 5051_ |  | KVA
ETVMN TR3 Corriente Fase R 132kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 |  | Multimedidor 132KV |  | CORRIENTE | FASE R |  | ETVMN.TR3.MED_3A_R |  | ET | VMN | TR3 |  | MED_3 |  | A | _R
ETVMN TR3 Corriente Fase S 132kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 |  | Multimedidor 132KV |  | CORRIENTE | FASE S |  | ETVMN.TR3.MED_3A_S |  | ET | VMN | TR3 |  | MED_3 |  | A | _S
ETVMN TR3 Corriente Fase T 132kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 |  | Multimedidor 132KV |  | CORRIENTE | FASE T |  | ETVMN.TR3.MED_3A_T |  | ET | VMN | TR3 |  | MED_3 |  | A | _T
ETVMN TR3 Corriente Tierra 132kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 |  | Multimedidor 132KV |  | CORRIENTE | NEUTRO |  | ETVMN.TR3.MED_3A_N |  | ET | VMN | TR3 |  | MED_3 |  | A | _N
ETVMN TR3 Tension Fase R 132kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 |  | Multimedidor 132KV |  | TENSION | FASE R |  | ETVMN.TR3.MED_3KV_R |  | ET | VMN | TR3 |  | MED_3 |  | KV | _R
ETVMN TR3 Tension Fase S 132kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 |  | Multimedidor 132KV |  | TENSION | FASE S |  | ETVMN.TR3.MED_3KV_S |  | ET | VMN | TR3 |  | MED_3 |  | KV | _S
ETVMN TR3 Tension Fase T 132kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 |  | Multimedidor 132KV |  | TENSION | FASE T |  | ETVMN.TR3.MED_3KV_T |  | ET | VMN | TR3 |  | MED_3 |  | KV | _T
ETVMN TR3 Pot Activa 132kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 |  | Multimedidor 132KV |  | POTENCIA ACTIVA |  |  | ETVMN.TR3.MED_3KW |  | ET | VMN | TR3 |  | MED_3 |  | KW
ETVMN TR3 Pot Reactiva 132kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 |  | Multimedidor 132KV |  | POTENCIA REACTIVA |  |  | ETVMN.TR3.MED_3KVAR |  | ET | VMN | TR3 |  | MED_3 |  | KVAR
ETVMN TR3 Pot Aparente 132kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 |  | Multimedidor 132KV |  | POTENCIA APARENTE |  |  | ETVMN.TR3.MED_3KVA |  | ET | VMN | TR3 |  | MED_3 |  | KVA
ETVMN TR3 Estad Llave Ent 1 13kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 13.2kv |  |  | LLAVE |  |  | ETVMN.TR3.1LL |  | ET | VMN | TR3 | 1 |  |  | LL
ETVMN TR3 Estado Interruptor Ent 1 13kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 13.2kv |  |  | INTERRUPTOR | ESTADO |  | ETVMN.TR3.152_EST |  | ET | VMN | TR3 | 1 |  |  | 52 | _EST
ETVMN TR3 Alarma de Iluminacion Campo 132kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 132kv |  |  | FALTA TENSION ILUMINACION |  |  | ETVMN.TR3.3UILUM |  | ET | VMN | TR3 | 3 |  |  | UILUM
ETVMN TR3 Supervision circuito de Apertura 1 132kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 132kv | [5 empty] | ETVMN.TR3.3 |  | ET | VMN | TR3 | 3
ETVMN TR3 Supervision circuito de Apertura 2 132kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 132kv | [5 empty] | ETVMN.TR3.3 |  | ET | VMN | TR3 | 3
ETVMN TR3 Falta Fuerza Motriz Interruptor 132kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 132kv | Interruptor |  | FALTA FUERZA MOTRIZ |  |  | ETVMN.TR3.352_FM |  | ET | VMN | TR3 | 3 | 52_ |  | FM
ETVMN TR3 Baja Presion SF6 de Interruptor 132kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 132kv | Interruptor |  | FALTA PRESION GAS SF6 |  |  | ETVMN.TR3.352_GAS |  | ET | VMN | TR3 | 3 | 52_ |  | GAS
ETVMN TR3 Bloqueo por SF6 de Interruptor 132kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 132kv | Interruptor |  | BLOQUEADO | GAS SF6 |  | ETVMN.TR3.352_BL_GAS |  | ET | VMN | TR3 | 3 | 52_ |  | BL | _GAS
ETVMN TR3 Llave Interruptor 132kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 132kv | Interruptor |  | LLAVE |  |  | ETVMN.TR3.352_LL |  | ET | VMN | TR3 | 3 | 52_ |  | LL
ETVMN TR3 Puerta Abierta Interruptor 132kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 132kv | Interruptor |  | PUERTA ABIERTA |  |  | ETVMN.TR3.352_PUERTA |  | ET | VMN | TR3 | 3 | 52_ |  | PUERTA
ETVMN TR3 Resorte Descargado 132kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 132kv | Interruptor |  | RESORTE DESCARGADO |  |  | ETVMN.TR3.352_RESDES |  | ET | VMN | TR3 | 3 | 52_ |  | RESDES
ETVMN TR3 Tension Comando Interruptor 132kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 132kv | Interruptor |  | FALTA TENSION CONTINUA DE COMANDO |  |  | ETVMN.TR3.352_VCDO |  | ET | VMN | TR3 | 3 | 52_ |  | VCDO
ETVMN TR3 Falta fuerza motriz Secc Barra 132kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 132kv | Seccionador de barra |  | FALTA FUERZA MOTRIZ |  |  | ETVMN.TR3.389B_FM |  | ET | VMN | TR3 | 3 | 89B_ |  | FM
ETVMN TR3 Llave Seccionador Barra 132kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 132kv | Seccionador de barra |  | LLAVE |  |  | ETVMN.TR3.389B_LL |  | ET | VMN | TR3 | 3 | 89B_ |  | LL
ETVMN TR3 Tension Comando Seccionador Barra 132kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 132kv | Seccionador de barra |  | FALTA TENSION CONTINUA DE COMANDO |  |  | ETVMN.TR3.389B_VCDO |  | ET | VMN | TR3 | 3 | 89B_ |  | VCDO
ETVMN TR3 Corriente R 13kv Ent1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | 13.2kv | [5 empty] | ETVMN.TR3.1 |  | ET | VMN | TR3 | 1
ETVMN TR3 Corriente S 13kv Ent1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Corriente T 13kv Ent1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Corriente R 13kv Ent2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Corriente S 13kv Ent2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Corriente T 13kv Ent2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Corriente Fase R Ent1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Corriente Fase S Ent1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Corriente Fase T Ent1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Corriente Tierra Ent1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Tension Fase R Ent1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Tension Fase S Ent1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Tension Fase T Ent1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Potencia Activa Ent1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Potencia Reactiva Ent1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Potencia Aparente Ent1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Corriente Fase R de Med Ent 1 13kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Corriente Fase S de Med Ent 1 13kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Corriente Fase T de Med Ent 1 13kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Corriente Tierra de Med Ent 1 13kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Tension R de Med Ent 1 13kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Tension S de Med Ent 1 13kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Tension T de Med Ent 1 13kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Potencia Activa de Med Ent 1 13kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Potencia React de Med Ent 1 13kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Potencia Ap de Med Ent 1 13kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Corriente Fase R de Med Ent 2 13kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Corriente Fase S de Med Ent 2 13kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Corriente Fase T de Med Ent 2 13kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Corriente Tierra de Med Ent 2 13kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Tension R de Med Ent 2 13kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Tension S de Med Ent 2 13kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Tension T de Med Ent 2 13kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Potencia Activa de Med Ent 2 13kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Potencia React de Med Ent 2 13kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Potencia Ap de Med Ent 2 13kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Corriente Falla R Ent1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Corriente Falla S Ent1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Corriente Falla T Ent1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Corriente Falla N Ent1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Corriente Fase R 33kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Corriente Fase S 33kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Corriente Fase T 33kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Corriente Tierra 33kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Tension Fase R 33kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Tension Fase S 33kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Tension Fase T 33kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Factor de Potencia 33kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Potencia Activa 33kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Potencia Reactiva 33kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Potencia Aparente 33kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Corriente Falla R 33kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Corriente Falla S 33kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Corriente Falla T 33kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Corriente de Falla Tierra 33kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Corriente Fase R 13kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Corriente Fase S 13kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Corriente Fase T 13kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Corriente Tierra 13kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Tension Fase R 13kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Tension Fase S 13kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Tension Fase T 13kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Factor de Potencia 13kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Potencia Activa 13kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Potencia Reactiva 13kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Potencia Aparente 13kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Arranque I> Fase R 13KV Ent 1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Arranque I> Fase S 13KV Ent 1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Arranque I> Fase T 13KV Ent 1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Arranque I> Tierra Ent 1 13kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Tension Comando Ent 1 13kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Falta Corriente Medicion Ent 1 13kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Disparo General 33kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Arranque I> Fase R 33kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Arranque I> Fase S 33kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Arranque I> Fase T 33kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Arranque I> Tierra 33kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Arranque I> 33kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Disparo I> 33kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Disparo I>> 33kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Arranque Io> 33kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Disparo Io> 33kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Disparo Io>> 33kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Disparo General 13kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Arranque I> Fase R 13kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Arranque I> Fase S 13kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Arranque I> Fase T 13kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Arranque I> Tierra 13kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Arranque I> 13kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Disparo I> 13kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Disparo I>> 13kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Arranque Io> 13kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Disparo Io> 13kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Disparo Io>> 13kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Tension de Medicion 13kv | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Ent 1 13,2kv Tens Fase R-S | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Ent 1 13,2kv Tens Fase S-T | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Ent 1 13,2kv Tens Fase T-R | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Ent 1 13,2kv Factor de Pot | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Estado Interruptor 13KV Ent 1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Estado seccionador barra 13KV Ent 1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Estado PAT 13KV Ent 1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 13kv Corriente Fase R Ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 13kv Corriente Fase S Ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 13kv Corriente Fase T Ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 13kv Corriente Fase N Ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 13kv Frecuencia Ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 13kv Potencia activa Ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 13kv Potencia reactiva Ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 13kv Potencia aparente Ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 13kv Factor de pot Ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 13kv Tension RS Ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 13kv Tension ST Ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 13kv Tension TR Ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 13kv Tension R Ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 13kv Tension S Ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 13kv Tension T Ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 13kv Tension N Ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 1-2FLTRFRC1_HZ | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 1-2FLTRFRC1_StrDur | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 1-2FLTRFRC1_StrOpTm | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 13kv Corrinete de falla R | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 13kv Corrinete de falla S | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 13kv Corrinete de falla T | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 13kv Corrinete de falla N | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 1-2FLTRFRC1_APhsA1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 1-2FLTRFRC1_APhsB1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 1-2FLTRFRC1_APhsC1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 1-2FLTRFRC1_ARes1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 1-2FLTRFRC1_AResClc1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 1-2FLTRFRC1_APsSeq1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 1-2FLTRFRC1_ANgSeq1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 1-2FLTRFRC1_PhVPhsA1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 1-2FLTRFRC1_PhVPhsB1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 1-2FLTRFRC1_PhVPhsC1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 1-2FLTRFRC1_PPVPhsAB1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 1-2FLTRFRC1_PPVPhsBC1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 1-2FLTRFRC1_PPVPhsCA1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 1-2FLTRFRC1_VRes1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 1-2FLTRFRC1_VZro1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 1-2FLTRFRC1_VPsSeq1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 1-2FLTRFRC1_VNgSeq1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 1-2FLTRFRC1_PhVPhsA2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 1-2FLTRFRC1_PPVPhsAB2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 1-2FLTRFRC1_MaxTmpRl | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 1-2FLTRFRC1_AMaxNgPs | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 1-2FLTRFRC1_DifNAngVN1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 1-2FLTRFRC1_DifAAngBC1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 1-2FLTRFRC1_DifBAngCA1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 1-2FLTRFRC1_DifCAngAB1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 1-2FLTRFRC1_HzRteChg | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 1-2FLTRFRC1_CondNeut | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 1-2FLTRFRC1_SusNeut | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 1-2FLTRFRC1_CBClrTm | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Arranque general 13KV Ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Disparo General 13KV Ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Arranque I>> 13KV Ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Arranque I>> Fase R 13kv ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Arranque I>> Fase S 13kv ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Arranque I>> Fase T 13kv ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Disparo I>> 13KV Ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Disparo I>> Fase R 13kv ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Disparo I>> Fase S 13kv ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Disparo I>> Fase T 13kv ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Arranque I> 13KV Ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Arranque I> Fase R 13kv ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Arranque I> Fase S 13kv ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Arranque I> Fase T 13kv ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Disparo I> 13KV Ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Disparo I> Fase R 13kv ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Disparo I> Fase S 13kv ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Disparo I> Fase T 13kv ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Arranque Io>> 13KV Ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Disparo Io>> 13KV Ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Arranque Io> 13KV Ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Disparo Io> 13KV Ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Estado llave Rele 13KV Ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 BLK de apertura int 13kv ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 BLK de cierre int 13kv ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Led 1 13KV Ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Led 2 13KV Ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Led 3 13KV Ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Led 4 13KV Ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Led 5 13KV Ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Led 6 13KV Ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Led 7 13KV Ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Led 8 13KV Ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Led 9 13KV Ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Led 10 13KV Ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Led 11 13KV Ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Falta CA medicion 13kv ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Falta Tension senializacion 13kv ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Estado Interruptor 13KV Ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Estado seccionador barra 13KV Ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Estado PAT 13KV Ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Resorte Descargado 13kv ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Falta fuerza motriz 13kv ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Arranque I>> Fase R 13KV Ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Arranque I>> Fase S 13KV Ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Arranque I>> Fase T 13KV Ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Disparo I>> Fase R 13KV Ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Disparo I>> Fase S 13KV Ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Disparo I>> Fase T 13KV Ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Arranque I> Fase R 13KV Ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Arranque I> Fase S 13KV Ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Arranque I> Fase T 13KV Ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Disparo I> Fase R 13KV Ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Disparo I> Fase S 13KV Ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Disparo I> Fase T 13KV Ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Bloqueo apertura interruptor 13KV Ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Bloqueo cierre interruptor 13KV Ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 1-1FLTRFRC1_HZ | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 1-1FLTRFRC1_StrDur | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 1-1FLTRFRC1_StrOpTm | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 13kv Corrinete de falla R | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 13kv Corrinete de falla S | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 13kv Corrinete de falla T | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 13kv Corrinete de falla N | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 1-1FLTRFRC1_APhsA1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 1-1FLTRFRC1_APhsB1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 1-1FLTRFRC1_APhsC1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 1-1FLTRFRC1_ARes1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 1-1FLTRFRC1_AResClc1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 1-1FLTRFRC1_APsSeq1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 1-1FLTRFRC1_ANgSeq1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 1-1FLTRFRC1_PhVPhsA1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 1-1FLTRFRC1_PhVPhsB1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 1-1FLTRFRC1_PhVPhsC1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 1-1FLTRFRC1_PPVPhsAB1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 1-1FLTRFRC1_PPVPhsBC1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 1-1FLTRFRC1_PPVPhsCA1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 1-1FLTRFRC1_VRes1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 1-1FLTRFRC1_VZro1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 1-1FLTRFRC1_VPsSeq1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 1-1FLTRFRC1_VNgSeq1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 1-1FLTRFRC1_PhVPhsA2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 1-1FLTRFRC1_PPVPhsAB2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 1-1FLTRFRC1_MaxTmpRl | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 1-1FLTRFRC1_AMaxNgPs | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 1-1FLTRFRC1_DifNAngVN1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 1-1FLTRFRC1_DifAAngBC1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 1-1FLTRFRC1_DifBAngCA1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 1-1FLTRFRC1_DifCAngAB1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 1-1FLTRFRC1_HzRteChg | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 1-1FLTRFRC1_CondNeut | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 1-1FLTRFRC1_SusNeut | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 1-1FLTRFRC1_CBClrTm | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 13kv Frecuencia Ent 1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 13kv Tension N Ent 1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Arranque general 13KV Ent 1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Arranque I>> 13KV Ent 1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Arranque I>> Fase R 13KV Ent 1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Arranque I>> Fase S 13KV Ent 1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Arranque I>> Fase T 13KV Ent 1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Disparo I>> Fase R 13KV Ent 1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Disparo I>> Fase S 13KV Ent 1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Disparo I>> Fase T 13KV Ent 1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Disparo I> Fase R 13KV Ent 1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Disparo I> Fase S 13KV Ent 1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Disparo I> Fase T 13KV Ent 1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Arranque Io>> 13KV Ent 1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Estado llave Rele 13KV Ent 1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Bloqueo apertura interruptor 13KV Ent 1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Bloqueo cierre interruptor 13KV Ent 1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Led 1 13KV Ent 1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Led 2 13KV Ent 1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Led 3 13KV Ent 1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Led 4 13KV Ent 1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Led 5 13KV Ent 1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Led 6 13KV Ent 1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Led 7 13KV Ent 1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Led 8 13KV Ent 1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Led 9 13KV Ent 1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Led 10 13KV Ent 1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Led 11 13KV Ent 1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Falta CA medicion 13KV Ent 1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Falta Tension senializacion 13KV Ent 1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Disparo arco interno 13kv Ent 1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Resorte Descargado 13KV Ent 1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Baja presion SF6 13kv Ent 1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Falta fuerza motriz 13KV Ent 1 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Falta CA medicion 13KV Ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Falta Tension senializacion 13KV Ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Disparo arco interno 13kv Ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Resorte Descargado 13KV Ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Baja presion SF6 13kv Ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3
ETVMN TR3 Falta fuerza motriz 13KV Ent 2 | Estacion Transformadora | Villa Mercedes Norte | TRASFORMADOR | TR3 | [6 empty] | ETVMN.TR3. |  | ET | VMN | TR3

## Reglas
Reglas
TIPO: MENU DESPLEGABLE que se obtiene de la tabla TIPO: se coloca si es una Estacion Transformadora, Centro distribuidor o Centro de maniobra cada una tine sus caracteres asociados según tabla TIPOS de la pestaña LISTAS
LUGAR: MENU DESPLEGABLE que se obtiene de la tabla LUGAR: se coloca el nombre del lugar, cada lugar tiene sus caracteres definidos según la tabla LUGARES de la pestaña LISTAS
OBJETO: MENU DESPLEGABLE que se obtiene de la tabla OBJETO:
si es una CELDA: en la columna "SIGLAS" se colocan las siglas asociadas al Lugar y 2 numeros el primero es el nivel de tension y el segundo es la numeracion de la celda
si es un TRANSFORMADOR: en la columna "SIGLAS" se coloca las siglas de trasformador TR y la numeracion de dicho trasformador. Y en la columna "Nivel de Tension" se coloca 13kv, 33kv, 132kv o 500kv
si es una LINEA: en la columna "SIGLAS" se coloca lasa siglas de Linea: LAT si es alta tension, LMT si es media tension y a continuacion se coloca las siglas del lugar hacia donde va esa linea
si es una señal GENERAL: hace referencia a una señal que no esta asociada directamente a una CELDA, TRANSFORMADOR o una LINEA
SIGLAS: ESCRITURA MANUAL: Siglas referidas al OBJETO anteriormente definido
NIVEL DE TENSION: MENU DESPLEGABLE que se obtiene de la tabla NIVEL DE TENSION: Solo se coloca el nivel de tension cuando se trata de una señal proveniente de un OBJETO: TRASFORMADOR
DISPOSITIVO: MENU DESPLEGABLE que se obtiene de la tabla DISPOSITIVO: Hace referencia a que dispositivo se trata la señal, puede ser una proteccion, un multimedidor, un equipo de maniobra, etc
PROTECCION SECUNDARIA: MENU DESPLEGABLE que se obtiene de la tabla PROTECCION SECUNDARIA: Hace referencia a la proteccion secuandaria interna dl dispositivo anteriormente definido
QUE: MENU DESPLEGABLE que se obtiene de la tabla QUE: Hace referencia a lo que representa espefisicamente esa señal en particular
SEÑAL: MENU DESPLEGABLE que se obtiene de la tabla SEÑAL: Complementa la definicion hecha con la tabla QUE
NUMERO: MENU DESPLEGABLE que se obtiene de la tabla NUMERO: Se utiliza cuando existe redundancia de señales o hay dos equipos que tienen las mismas señales pero estan ubicados en distintos espacios